Актуально на 25 сент 2026

Б.7.1. Вопросы теста с ответами.

В материале вопросы аттестации по промбезопасности, утвержденные Распоряжением Ростехнадзора от 10.07.2024 № 58-рп.

Б.7.1. Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления. Вопросы теста с ответами.

1. На какие организации не распространяются требования Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

А) Осуществляющие деятельность по эксплуатации, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления.

Б) Осуществляющие деятельность по техническому перевооружению и ремонту сетей газораспределения и газопотребления.

В) Осуществляющие деятельность по проектированию, строительству и реконструкции сетей газораспределения и газопотребления.

п. 3 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

2. На основании каких документов осуществляются эксплуатация, включая ремонт и техническое перевооружение, консервация и ликвидация сетей газораспределения и газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

А) Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Б) Всех перечисленных документов.

В) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Г) Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

п. 4 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

3. Кем осуществляется государственный контроль (надзор) при эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

А) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Б) Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

В) Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

Г) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Преамбула Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

4. Какое из перечисленных определений соответствует понятию "газопровод сбросной"? Выберите правильный вариант ответа.

А) Наружный газопровод, проложенный в земле ниже уровня поверхности земли, а также по поверхности земли в насыпи (обваловании).

Б) Газопровод, предназначенный для отвода природного газа от предохранительных сбросных клапанов.

В) Газопровод, предназначенный для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств.

Г) Наружный газопровод, проложенный над поверхностью земли, а также по поверхности земли без насыпи (обвалования).

п. 7 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

5. Какие устройства и сооружения не входят в состав сети газораспределения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Сооружения.

Б) Наружные газопроводы.

В) Внутренние газопроводы.

Г) Все перечисленное входит в состав сети газораспределения.

Д) Технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах.

п. 7 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

6. В течение какого времени должна храниться проектная и исполнительная документация организацией, осуществляющей деятельность по эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

А) В течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации).

Б) Срок хранения документов устанавливается организацией-владельцем.

В) В течение 30 лет с начала эксплуатации.

Г) В течение 50 лет с момента подписания акта сдачи-приемки объектов в эксплуатацию.

п. 6 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

7. В каком документе устанавливаются предельные сроки эксплуатации газопроводов, зданий и сооружений, технических и технологических устройств, по истечении которых должно быть обеспечено их техническое диагностирование? Выберите правильный вариант ответа.

А) В проектной документации.

Б) В эксплуатационной документации.

В) В Правилах безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Г) В Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

п. 6 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

8. К какой категории относятся наружные и внутренние газопроводы с давлением газа в сетях газораспределения и газопотребления свыше 1,2 МПа? Выберите правильный вариант ответа.

А) Высокого давления 2 категории.

Б) Высокого давления 1а категории.

В) Высокого давления 1 категории.

Г) Среднего давления.

Приложение N 1 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

9. К какой категории относятся наружные и внутренние газопроводы с давлением газа в сетях газораспределения и газопотребления свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Среднего давления.

Б) Высокого давления 2 категории.

В) Высокого давления 1 категории.

Г) Низкого давления.

Приложение N 1 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

Газопроводы низкого давления (до 0,005 МПа включительно)

10. К какой категории относятся наружные и внутренние газопроводы с давлением газа в сетях газораспределения и газопотребления свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Высокого давления 1 категории.

Б) Среднего давления.

В) Низкого давления.

Г) Высокого давления 2 категории.

Приложение N 1 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

11. При каком условии объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети газораспределения? Выберите 2 варианта ответа.

А) Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов исключительно к производственным площадкам, на которых размещены газотурбинные и парогазовые установки с давлением, превышающим 1,2 МПа.

Б) Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов с давлением, не превышающим 1,2 МПа.

В) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий с давлением, не превышающим 1,6 МПа.

Г) Если объект транспортирует природный газ к газотурбинным и парогазовым установкам с давлением, не превышающим 2,5 МПа.

п. 10 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

12. По каким признакам идентифицируются сети газораспределения и газопотребления в качестве объекта технического регулирования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

А) По назначению.

Б) По давлению газа, определенному в техническом регламенте.

В) По всем указанным признакам, рассматриваемым исключительно в совокупности.

Г) По составу объектов, входящих в сети газораспределения и газопотребления.

п. 9 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

13. При каком условии объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети газопотребления? Выберите 2 варианта ответа.

А) Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов исключительно к производственным площадкам, на которых размещены газотурбинные и парогазовые установки, с давлением, превышающим 1,2 МПа.

Б) Если объект транспортирует природный газ между населенными пунктами с давлением, превышающим 0,005 МПа.

В) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий и газоиспользующему оборудованию, размещенному вне зданий, с давлением, – не превышающим 1,2 МПа.

Г) Если объект транспортирует природный газ к газотурбинным и парогазовым установкам – с давлением, не превышающим 2,5 МПа.

п. 11 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

14. В каком случае из перечисленных при пересечении надземных газопроводов высоковольтными линиями электропередачи должны быть предусмотрены защитные устройства, предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве? Выберите правильный вариант ответа.

А) В случае особых климатических и гидрогеологических условий, а также в зависимости от внешних воздействий на газопроводы.

Б) При прокладке газопроводов на территории городских поселений.

В) При напряжении высоковольтных линий свыше 1 кВ.

Г) Если газопровод относится к категории 1а.

п. 26 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

15. Какие условия должны обеспечивать сети газораспределения и газопотребления как объекты технического регулирования? Выберите правильный вариант ответа.

А) Безопасность и энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определенными проектной документацией и условиями эксплуатации.

Б) Эффективность сжигания природного газа в газоиспользующих установках с параметрами по давлению и расходу, определенными проектной документацией.

В) Пожарную безопасность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определенными проектной документацией.

п. 14 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

16. Каким оборудованием должны оснащаться технологические устройства систем газораспределения и газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

А) Шкафом из легкосбрасываемых конструкций.

Б) Ограждающими конструкциями, обеспечивающими этим устройствам III-V степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С1.

В) Газоанализаторами.

Г) Молниезащитой, заземлением и вентиляцией.

п. 35 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

17. В течение какого срока с даты подписания правового акта о назначении комиссии проводится техническое расследование? Выберите правильный вариант ответа.

А) В срок, не превышающий 30 рабочих дней.

Б) В срок, не превышающий 45 календарных дней.

В) В срок, не превышающий 20 календарных дней.

Г) В срок, не превышающий 30 календарных дней.

Д) В срок, не превышающий 10 рабочих дней.

п. 12 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503

18. Какие из перечисленных требований, которые необходимо выполнять при проектировании технологических устройств газопроводов, указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) Технологические устройства должны оснащаться молниезащитой, заземлением и вентиляцией.

Б) Предохранительные сбросные клапаны должны оснащаться сбросными газопроводами.

В) Здания пункта газорегуляторного блочного и пункта учета газа должны выполняться из конструкций, обеспечивающих этим зданиям I-III степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С2.

Г) Строительные конструкции здания газорегуляторного пункта должны обеспечивать этому зданию II и III степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С1.

п. 35 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

19. В каких местах не должны предусматриваться защитные покрытия и устройства, обеспечивающие сохранность газопровода? Выберите правильный вариант ответа.

А) В местах прохода под дорогами, железнодорожными и трамвайными путями.

Б) В местах наличия подземных неразъемных соединений по типу «полиэтилен-сталь».

В) Должны быть предусмотрены во всех местах.

Г) В местах входа и выхода из земли.

Д) В местах прохода через стенки газовых колодцев, прохода через строительные конструкции здания.

п. 27 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

20. Какое давление природного газа должно быть на входе в газорегуляторную установку? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не должно превышать 0,8 МПа.

Б) Не должно превышать 0,3 МПа.

В) Не должно превышать 0,6 МПа.

Г) Не должно превышать 1,2 МПа.

п. 42 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

21. Какой воздухообмен обеспечивается вентиляцией для помещений котельных, в которых установлено газоиспользующее оборудование, с постоянным присутствием обслуживающего персонала? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее пятикратного в час.

Б) Не менее трехкратного в час.

В) Не менее шестикратного в час.

Г) Не менее четырехкратного в час.

п. 55 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

22. За счет чего должна обеспечиваться энергетическая эффективность построенных, отремонтированных, реконструированных сетей газораспределения и газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

А) За счет бесперебойной транспортировки газа с заданными параметрами по расходу и давлению.

Б) За счет оснащения помещений с газоиспользующим оборудованием счетчиком расхода газа.

В) За счет их герметичности (отсутствия утечек газа).

п. 67 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

23. Каким может быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на территории населенных пунктов? Выберите правильный вариант ответа.

А) 2,5 МПа

Б) 1,2 МПа

В) 0,6 МПа

Г) 0,005 МПа

Приложение Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

24. Каким может быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, пристроенных к общественным зданиям? Выберите правильный вариант ответа.

А) 2,5 МПа

Б) 0,005 МПа

В) 0,6 МПа

Г) 1,2 МПа

Приложение Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

25. Какие из перечисленных требований к участкам газопроводов, прокладываемых внутри защитных устройств через ограждающие строительные конструкции здания, указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Участки газопроводов могут иметь сварные стыки, но не должны иметь фланцевые и резьбовые соединения.

Б) Особые требования к таким участкам газопроводов не предъявляются.

В) Участки газопроводов не должны иметь сварные стыки, фланцевые и резьбовые соединения.

Г) Участки газопроводов могут иметь сварные стыки и резьбовые соединения, за исключением фланцевых соединений.

п. 66 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

26. Какие перечисленные мероприятия должна обеспечивать эксплуатирующая организация при эксплуатации подземных газопроводов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Должна обеспечивать мониторинг и устранение всех перечисленных неисправностей.

Б) Мониторинг и устранение утечек природного газа.

В) Мониторинг и устранение повреждений сооружений, технических и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления.

Г) Мониторинг и устранение повреждений изоляции труб газопроводов и иных повреждений газопроводов.

Д) Мониторинг и устранение неисправностей в работе средств электрохимической защиты.

п. 69 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

27. Какие из перечисленных требований должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации надземных газопроводов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Мониторинг и устранение перемещения газопроводов за пределы опор.

Б) Мониторинг и устранение повреждений электроизолирующих фланцевых соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений газопроводов и габаритных знаков в местах проезда автотранспорта.

В) Должна обеспечивать мониторинг и устранение всех перечисленных неисправностей.

Г) Мониторинг и устранение вибрации, сплющивания и прогиба газопроводов.

п. 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

28. Когда должны включаться в работу регуляторы давления в случае прекращения подачи природного газа при эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

А) После выявления причины срабатывания предохранительного запорного клапана и принятия мер по устранению неисправности.

Б) Немедленно.

В) Регуляторы давления должны включаться в работу на усмотрение руководителя эксплуатирующей организации.

Г) После замены предохранительного запорного клапана.

п. 75 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

29. В соответствии с какой документацией проводятся проверка срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов, техническое обслуживание, текущие ремонты и наладка технологических устройств? Выберите правильный вариант ответа.

А) В соответствии с инструкциями изготовителей.

Б) В соответствии с документацией, разработанной эксплуатирующей организацией.

В) В соответствии с документацией, разработанной Ростехнадзором.

п. 72 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

30. В какой документации установлены значения давления газа, при которых предохранительные запорные клапаны и предохранительные сбросные клапаны должны обеспечивать автоматическое и ручное прекращение подачи или сброс природного газа в атмосферу? Выберите правильный вариант ответа.

А) В проектной документации.

Б) В техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

В) В эксплуатационной документации.

п. 73 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

31. В течение какого времени должны быть устранены неисправности регуляторов давления газа, приводящие к изменению давления газа до значений, выходящих за пределы, установленные в проектной документации, а также к утечкам природного газа? Выберите правильный вариант ответа.

А) В течение одного часа после их выявления.

Б) Незамедлительно при их выявлении.

В) В течение времени, при котором концентрация газа в помещении не превысит предельно допустимую концентрацию.

Г) В течение рабочей смены после их выявления.

п. 74 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

32. Какая документация устанавливает сроки эксплуатации газопроводов, по истечении которых должно проводиться их техническое диагностирование? Выберите правильный вариант ответа.

А) Эксплуатационная документация организации-владельца газопроводов.

Б) Документация изготовителя труб для газопроводов.

В) Проектная документация.

п. 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

33. С учетом оснащения какими системами контроля загазованности должны проектироваться помещения зданий и сооружений, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование? Выберите 2 варианта ответа.

А) По углеводороду.

Б) По двуокиси углерода.

В) По оксиду углерода.

Г) По метану.

п. 53 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

34. В каком случае допускается эксплуатация газопроводов, зданий и сооружений и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления по истечении срока, указанного в проектной документации? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не допускается ни в каком случае.

Б) После разработки специальных технических условий эксплуатации, согласованных с Ростехнадзором.

В) После технического диагностирования газопроводов, зданий и сооружений и технологических устройств.

Г) Только при условии отсутствия аварий или инцидентов за последние три года.

п. 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

35. Какие устройства должны быть установлены на продувочном газопроводе внутреннего газопровода? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только отключающее устройство.

Б) Предохранительные взрывные клапаны площадью не менее 0,03 м2 каждый, оборудованные защитными устройствами на случай срабатывания.

В) Отключающее устройство, а перед ним - штуцер с краном для отбора проб газа.

Г) Отключающее устройство, а после него - штуцер с краном для отбора проб газа.

п. 52 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

36. На каком основании устанавливаются предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов? Выберите правильный вариант ответа.

А) На основании эксплуатационной документации.

Б) На основании проекта.

В) На основании анализа приборного обследования газопроводов.

Г) По результатам технического диагностирования.

п. 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

37. В каком из перечисленных случаев допускается эксплуатация сети газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только при неисправности газоиспользующего оборудования.

Б) Только с отключенными сигнализацией и контрольно-измерительными приборами, предусмотренными проектом.

В) Не допускается ни в каком из перечисленных случаев.

Г) Только с отключенными технологическими защитами, блокировками, предусмотренными проектом.

п. 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

38. Какие условия должна обеспечивать автоматика безопасности при ее отключении или неисправности? Выберите правильный вариант ответа.

А) Блокировку возможности подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме.

Б) Подачу природного газа в ручном режиме по обводной линии (байпасу) при условии контроля концентрации природного газа в помещении.

В) Подачу природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме, если отключение автоматики безопасности кратковременное.

п. 78 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

39. Чем должны быть продуты газопроводы, подсоединенные к газоиспользующему оборудованию, при вводе в эксплуатацию сети газопотребления и после выполнения ремонтных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Воздухом до вытеснения всего природного газа.

Б) Инертным газом до вытеснения всего воздуха.

В) Только углекислым газом до вытеснения всего воздуха.

Г) Природным газом до вытеснения всего воздуха.

п. 79 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

40. При каком содержании кислорода в газовоздушной смеси допускается розжиг горелок? Выберите правильный вариант ответа.

А) Менее 1,8 % по объему.

Б) Менее 1,0 % по объему.

В) Менее 2,0 % по объему.

Г) Менее 1,5 % по объему.

п. 79 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

41. Кем принимается решение о консервации и расконсервации сетей газораспределения и сетей газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

А) Организацией, осуществляющей экспертизу промышленной безопасности.

Б) Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

В) Организацией-собственником с уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

п. 81 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

42. Какие перечисленные мероприятия предусматриваются при консервации сетей газораспределения и сетей газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

А) Мероприятия, обеспечивающие их промышленную и экологическую безопасность.

Б) Мероприятия, обеспечивающие их материальную сохранность и предотвращение их разрушения.

В) Мероприятия, обеспечивающие восстановление их работоспособности после расконсервации.

Г) Все перечисленные мероприятия.

п. 82 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

43. В какой форме осуществляется оценка соответствия сетей газораспределения и газопотребления требованиям Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления при их эксплуатации (включая техническое обслуживание и текущий ремонт)? Выберите правильный вариант ответа.

А) В форме подтверждения соответствия в виде сертификации.

Б) В форме государственного контроля (надзора).

В) В форме приемки сетей газораспределения и газопотребления.

Г) В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности

п. 88 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

44. Какие охранные зоны установлены Правилами охраны газораспределительных сетей вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода? Выберите правильный вариант ответа.

А) В виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной стороны.

Б) В виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 1 м с каждой стороны газопровода.

В) В виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м с каждой стороны газопровода.

Г) В виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м с каждой стороны газопровода.

п. 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

45. Представители какого федерального органа исполнительной власти входят в состав комиссии по приемке сетей газораспределения и газопотребления в эксплуатацию? Выберите 2 варианта ответов.

А) Ростехнадзора.

Б) Минэнерго России.

В) Минпромторга России.

Г) МЧС России.

Д) Минприроды России.

п. 93 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

46. Какие охранные зоны установлены Правилами охраны газораспределительных сетей вдоль трасс наружных газопроводов, за исключением наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах? Выберите правильный вариант ответа.

А) В виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов.

Б) В виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 5 м с каждой стороны газопровода.

В) В виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода.

Г) В виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 5 м от границ этих объектов.

п. 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

47. По завершении каких из перечисленных работ осуществляется приемка сети газопотребления в эксплуатацию? Выберите правильный вариант ответа.

А) По завершении строительных и монтажных работ.

Б) По завершении строительных, монтажных работ, а также пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования.

В) По завершении строительных, монтажных работ, а также пусконаладочных работ.

Г) По завершении пусконаладочных работ.

п. 92 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

48. Какие перечисленные документы не должны входить в состав приемо-сдаточной документации после строительства или реконструкции? Выберите правильный вариант ответа.

А) Протоколы проведения испытаний на герметичность сетей газораспределения и газопотребления, протоколы проверки сварных соединений и защитных покрытий.

Б) Акты о разбивке и передаче трассы, приемке скрытых работ, акты о приемке специальных работ, приемке внутренней полости газопровода.

В) Все перечисленные документы входят в состав приемо-сдаточной документации.

Г) Технико-эксплуатационная документация изготовителей технических и технологических устройств (паспорта, инструкции по эксплуатации и монтажу).

Д) Проектная документация (исполнительная документация), положительное заключение экспертизы проектной документации.

п. 95 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

49. Когда должно быть назначено приказом лицо, ответственное за безопасность эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не регламентируется.

Б) До приемки сетей газораспределения и газопотребления.

В) В ходе работы приемочной комиссии.

Г) После подписания акта приемки сетей газораспределения и газопотребления приемочной комиссией.

п. 95 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

50. Какой количественный состав бригады работников, выполняющих газоопасные, не требующие оформления наряда-допуска на их производство? Выберите правильный вариант ответа.

А) Газоопасные работы могут выполняться двумя работниками, один из которых назначается руководителем работ.

Б) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 3 работников под руководством инженерно-технического работника (в составе не менее четырех работников).

В) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 3 работников. Руководство поручается наиболее квалифицированному работнику.

Г) Газоопасные работы должны выполняться бригадой в составе не менее двух работников под руководством инженерно-технического работника (в составе не менее трех работников).

п. 130 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

51. Какую из перечисленных газоопасных работ допускается выполнять бригадой из двух рабочих, руководство которой поручается наиболее квалифицированному рабочему? Выберите правильный вариант ответа.

А) Проведение работ без применения сварки и газовой резки на газопроводах низкого давления диаметром более 50 мм.

Б) Внешний осмотр и очистка внутренних газопроводов, технических устройств и газоиспользующих установок.

В) Ремонт, осмотр и проветривание колодцев со спуском в них.

Г) Газоопасные работы в колодцах, туннелях, коллекторах, а также в траншеях и котлованах глубиной 1,6 м.

п. 131 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

52. Какой документ выдается на производство газоопасных работ в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей газораспределения или газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

А) Акт-допуск.

Б) Наряд-допуск.

В) Распоряжение.

Г) Заявка.

п. 132 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

53. Что из перечисленного является документальным подтверждением соответствия построенных или реконструированных сетей газораспределения и газопотребления требованиям, установленным в Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

А) Заключение органа государственного строительного надзора.

Б) Акт приемки, подписанный всеми членами приемочной комиссии.

В) Положительное заключение экспертизы проектной документации на строительство или реконструкцию.

Г) Вся перечисленная документация.

Д) Документы, подтверждающие соответствие используемых труб, технических устройств, сварочных и изоляционных материалов.

п. 98 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства от 29.10.2010 N 870

54. Кто из перечисленных лиц имеет право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Начальник газовой службы.

Б) Главный инженер (технический директор).

В) Работники, назначенные распорядительным документом по организации, из числа руководящих работников и инженерно-технических работников, осуществляющие эксплуатацию сетей газораспределения или газопотребления, аттестованные в установленном порядке и имеющие опыт работы на объектах сетей газораспределения и газопотребления не менее одного года.

Г) Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов сетей газопотребления и газопотребления.

п. 134 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

55. Каким документом назначаются работники, имеющие право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Распоряжением технического руководителя.

Б) Распорядительным документом по организации.

В) Распоряжением начальника газовой службы.

Г) Письменным распоряжением начальника смены цеха.

п. 134 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

56. Какие перечисленные газоопасные работы допускается выполнять без оформления наряда-допуска по утвержденным производственным инструкциям? Выберите правильный вариант ответа.

А) Установка заглушек на газопроводах.

Б) Восстановительные работы по приведению газопроводов и газового оборудования в технически исправное состояние.

В) Работы, проводимые по специальному плану, утвержденному техническим руководителем газораспределительной организации.

Г) Периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые постоянным составом бригады.

п. 135 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

57. Какую из перечисленных газоопасных работ допускается выполнять без оформления наряда-допуска по утвержденной производственной инструкции? Выберите 2 варианта ответа.

А) Установка и снятие заглушек на действующих газопроводах.

Б) Разрытия в местах утечек газа до их устранения.

В) Ремонтные работы в ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ с применением сварки и газовой резки.

Г) Проверка и откачка конденсата из конденсатосборников.

Д) Техническое обслуживание газопроводов без отключения газа.

п. 135 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

58. Какие из приведенных газоопасных работ выполняются по специальному плану, утвержденному техническим руководителем газораспределительной организации? Выберите правильный вариант ответа.

А) Снижение и восстановление давления газа в газопроводах низкого давления, связанные с отключением потребителей.

Б) Работы по присоединению газопроводов высокого и среднего давления.

В) Проведение ремонтных работ без применения сварки и газовой резки на газопроводах низкого давления диаметром не более 50 мм.

Г) Проверка и откачка конденсата из конденсатосборников.

п. 136 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

59. Какая из перечисленных газоопасных работ осуществляется по специальному плану, утвержденному техническим руководителем газораспределительной организации? Выберите 2 варианта ответа.

А) Снижение и восстановление давления газа в газопроводах низкого давления, связанные с отключением потребителей.

Б) Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования без отключения подачи газа.

В) Отключение и последующее включение подачи газа на промышленные производства.

Г) Снижение и восстановление давления газа в газопроводах среднего и высокого давлений, связанные с отключением потребителей.

Д) Пуск газа в газопроводы среднего давления.

п. 136 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

60. Кто должен выдавать распоряжения при проведении газоопасной работы? Выберите правильный вариант ответа.

А) Лицо, ответственное за газоопасную работу, и лицо, выдавшее наряд-допуск на производство газоопасной работы.

Б) Лицо, ответственное за газоопасную работу.

В) Все должностные лица и руководители, присутствующие при проведении работы.

Г) Лица, имеющие право выдачи наряда-допуска.

п. 147 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

61. Какие из перечисленных требований к проведению газоопасных работ указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Газоопасные работы должны выполняться в дневное время (дневную рабочую смену).

Б) В районах северной климатической зоны газоопасные работы проводятся в светлое время суток и в теплое время года.

В) Работы по локализации и ликвидации аварий выполняются независимо от времени суток под непосредственным руководством инженерно-технического работника.

Г) Все перечисленные требования указаны верно.

п. 148 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

62. Какие из перечисленных газопроводов подлежат контрольной опрессовке давлением 0,01 МПа, а падение давления не должно превышать 0,0006 МПа за один час? Выберите 2 варианта ответа.

А) Газопроводы ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ.

Б) Наружные газопроводы всех давлений.

В) Наружные газопроводы с давлением природного газа до 0,005 МПа включительно с гидрозатворами.

Г) Внутренние газопроводы промышленных, сельскохозяйственных и других производств, котельных.

п. 151 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

63. Какие из перечисленных норм контрольной опрессовки соответствуют нормам контрольной опрессовки для наружных газопроводов всех давлений? Выберите правильный вариант ответа.

А) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,02 МПа, падение давления не должно превышать 0,0001 МПа за 1 час.

Б) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006 МПа за 1 час.

В) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,02 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006 МПа за 1 час.

Г) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,0001 МПа за 1 час.

п. 151 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

64. Какие из перечисленных требований к применению инструмента во время проведения ремонтных работ в загазованной среде указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.

А) При выполнении газоопасных работ следует использовать переносные светильники во взрывозащищенном исполнении напряжением до 24 В.

Б) Использование электрических инструментов, дающих искрение, не допускается.

В) Все перечисленные требования указаны верно.

Г) Следует применять инструмент из цветного металла, исключающий искрообразование.

Д) В случае применения инструмента из черного металла, его рабочая часть должна обильно смазываться солидолом или другой аналогичной смазкой.

п. 154 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

65. Какие из перечисленных требований при выполнении сварочных работ и газовой резки на газопроводах в колодцах, туннелях, коллекторах указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Все перечисленные требования указаны верно.

Б) До начала работ по сварке (резке) газопровода, а также замене запорной арматуры, компенсаторов и изолирующих фланцев в колодцах, туннелях, коллекторах следует снять (демонтировать) перекрытия.

В) При выполнении сварочных работ и газовой резки на газопроводах в колодцах, туннелях, коллекторах на них должны быть установлены заглушки.

Г) Перед началом работ проводится проверка воздуха на загазованность. Объемная доля газа в воздухе не должна превышать 30 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Д) При выполнении сварочных работ и газовой резки на газопроводах в колодцах, туннелях, коллекторах они должны быть отключены, продуты воздухом или инертным газом.

п. 155 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

66. На каком расстоянии допускается использовать манометр для контроля давления в газопроводе при проведении газовой резки и сварки? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не далее 10 м от места проведения работ.

Б) Не далее 15 м от места проведения работ.

В) Не далее 50 м от места проведения работ.

Г) Не далее 100 м от места проведения работ.

п. 158 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

67. Каким способом следует проводить работы по присоединению газоиспользующего оборудования к действующим внутренним газопроводам с использованием сварки (резки)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Газопроводы должны быть отключены. Продувка воздухом или инертным газом газопроводов низкого давления не требуется.

Б) Допускается проводить работы без отключения газопроводов при снижении давления до 0,0004 МПа.

В) Газопроводы должны быть отключены с продувкой их воздухом или инертным газом.

Г) Допускается проводить работы без отключения газопроводов при обязательном присутствии лица, ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газопотребления.

п. 159 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

68. Какие мероприятия следует предпринять во избежание превышения давления газа в газопроводе при проведении газовой сварки или резки на действующем наружном газопроводе? Выберите правильный вариант ответа.

А) Избыточное давление следует сбрасывать только на свечу, специально установленную на месте работ. Сбрасывание избытка давления на свечу, используя имеющиеся конденсатосборники, запрещено.

Б) Избыточное давление следует сбрасывать в вентиляционную систему или в помещения, в которых отсутствуют источники воспламенения.

В) Избыточное давление следует сбрасывать на продувочный газопровод.

Г) Избыточное давление сбрасывается в дымоотводящие системы.

п. 160 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

69. Какое из перечисленных требований должно осуществляться при техническом обслуживании и ремонте газоиспользующего оборудования? Выберите правильный вариант ответа.

А) Газоиспользующее оборудование должно быть отключено от газопроводов с помощью заглушек.

Б) Газоиспользующее оборудование должно быть отключено от газопроводов с помощью запорной арматуры, на которой вывешиваются плакаты «Не открывать! Работают люди!».

В) Все перечисленные требования.

Г) Газоиспользующее оборудование должно быть отключено от газопроводов с помощью запорной арматуры, маховики и рукоятки которой во избежание несанкционированного открытия запираются на замки.

п. 169 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

70. При каких условиях должна производиться разборка (замена) установленного на наружных и внутренних газопроводах оборудования? Выберите правильный вариант ответа.

А) На внутренних газопроводах - на отключенном участке газопровода с установкой заглушек, на наружном газопроводе допускается без отключения подачи газа.

Б) Только на отключенном участке газопровода с установкой заглушек.

В) На внутренних газопроводах - на отключенном участке газопровода с установкой заглушек, на наружном газопроводе - на отключенном участке газопровода без установки заглушек.

Г) На отключенном участке газопровода. Установка заглушек необязательна, если герметичность закрытия обеспечена запорной арматурой.

п. 172 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

71. Каким перечисленным требованиям должны соответствовать заглушки, устанавливаемые на газопроводы природного газа? Выберите правильный вариант ответа.

А) Должны соответствовать рабочему давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев, и клеймо с указанием давления газа.

Б) Должны соответствовать максимальному давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев, и клеймо с указанием давления газа и диаметра газопровода.

В) Должны соответствовать рабочему давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев, и клеймо с указанием давления газа и диаметра газопровода.

Г) Должны соответствовать максимальному давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев, и клеймо с указанием диаметра газопровода.

п. 172 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

72. При каком давлении газа допускается замена прокладок фланцевых соединений на наружных газопроводах? Выберите правильный вариант ответа.

А) 0,0004 - 0,002 МПа.

Б) Не более 0,02 МПа.

В) Не более 0,01 МПа.

Г) 0,0002 - 0,004 МПа.

Д) Не более 0,1 МПа.

п. 174 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

73. В каком случае допускается проведение разборки фланцевых, резьбовых соединений и арматуры на внутренних газопроводах без их отключения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только для газопроводов низкого давления.

Б) Если это обосновано проектной документацией.

В) При снижении давления газа во внутреннем газопроводе до величины 0,0004 МПа.

Г) Не допускается ни в каком случае.

п. 175 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

74. При каком давлении газа в газопроводе допускается устранение закупорок в газопроводах путем шуровки металлическими шомполами, заливки растворителей или подачи пара? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более 0,1 МПа.

Б) Не более 0,005 МПа.

В) Не более 0,01 МПа.

Г) Не более 300 МПа.

п. 178 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

75. Каким образом должны быть проверены на герметичность резьбовые и фланцевые соединения, которые разбирались для устранения закупорок в газопроводе? Выберите 2 варианта ответа.

А) Мыльной эмульсией.

Б) С помощью высокочувствительных газоанализаторов (течеискателей).

В) Вакуумированием.

Г) Контрольной опрессовкой.

п. 181 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

76. На кого возлагается ответственность за быстрый вывод работников из опасной зоны при организации газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) На лицо, выдавшее наряд-допуск на производство газоопасных работ.

Б) На специалиста по охране труда.

В) На технического руководителя организации.

Г) На лицо, ответственное за проведение работ.

п. 182 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

77. Какая устанавливается допустимая продолжительность работы в противогазе без перерыва при выполнении газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более двадцати минут.

Б) Не регламентируется.

В) По усмотрению руководителя работ.

Г) Не более шестидесяти минут.

Д) Не более тридцати минут.

п. 183 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

78. Каким образом проверяют шланговый противогаз на герметичность перед выполнением газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Путем проверки отсутствия подсосов в маске и перегибов и защемлений гофрированной трубки.

Б) Путем проведения двух измерений головы и подбора номера маски по сумме этих измерений.

В) Путем зажима конца гофрированной трубки.

Г) Путем зажима штуцера маски с дыхательными клапанами.

Д) Путем визуальной проверки целостности маски и гофрированной трубки.

п. 184 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

79. Кем должен быть разработан и утвержден перечень газоопасных работ и инструкция, определяющая порядок подготовки и безопасность их проведения применительно к конкретным производственным условиям, в организации, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения или газопотребления? Выберите 2 варианта ответа.

А) Руководителем такой организации или его уполномоченным заместителем.

Б) Лицом, ответственным за выполнение газоопасных работ.

В) Руководителем самостоятельного структурного подразделения (дочернего общества) указанной организации.

Г) Специальной комиссией, назначенной руководителем такой организации.

п. 133 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

80. В каком случае допускается замена прокладок фланцевых соединений на внутренних газопроводах под давлением газа? Выберите правильный вариант ответа.

А) При давлении газа 0,0004 - 0,002 МПа.

Б) При давлении газа 0,0002 - 0,004 МПа.

В) При давлении газа не более 0,005 МПа.

Г) Не допускается ни в каком случае.

п. 175 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

81. При каком давлении газа допускается подтягивание или замена сальниковой набивки запорной арматуры, разборка резьбовых соединений конденсатосборников на наружных газопроводах среднего и высокого давлений? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более 0,02 МПа.

Б) Не более 0,1 МПа.

В) Не более 0,05 МПа.

Г) Не более 0,03 МПа.

п. 173 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

82. Каким способом должно быть установлено окончание продувки газопровода при пуске газа? Выберите правильный вариант ответа.

А) Путем анализа или сжиганием отобранных проб газа.

Б) Путем анализа с использованием газоанализаторов.

В) Временем продувки, установленным экспериментально и указанным в инструкции.

Г) Всеми перечисленными способами.

п. 165 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

83. Как часто обязан докладывать ответственный за выполнение газоопасных работ о положении дел лицу, выдавшему наряд-допуск, если данные работы проводятся в течение более одного дня? Выберите правильный вариант ответа.

А) По требованию лица, выдавшему наряд-допуск на проведение газоопасных работ.

Б) Не обязан докладывать.

В) Ежедневно.

Г) Дважды в день.

п. 144 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

84. Что из перечисленного входит в состав газораспределительных сетей? Выберите правильный вариант ответа.

А) Переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе через реки, железные и автомобильные дороги.

Б) Отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за территорией населенных пунктов, промышленных и иных предприятий, а также газорегуляторные пункты, размещенные в зданиях, шкафах или блоках.

В) Входит все перечисленное.

Г) Наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой.

п. 4 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

85. В каком случае не допускается размещать газорегуляторные пункты шкафные? Выберите правильный вариант ответа.

А) На наружных стенах зданий газорегуляторных пунктов шкафных с входным давлением 0,8 МПа.

Б) Допускается размещать во всех перечисленных случаях.

В) На наружных стенах зданий газорегуляторных пунктов шкафных с входным давлением 0,5 МПа.

Г) В случае размещения на отдельно стоящих опорах.

п. 40 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

86. Кто проверяет соответствие исполнительной документации, прилагаемой к плану и нарядам-допускам, фактическому расположению газопровода перед началом газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Технический руководитель работ.

Б) Лицо, ответственное за проведение газоопасных работ.

В) Бригада рабочих, выполняющая газоопасные работы.

Г) Лицо, выдающее наряд-допуск на проведение газоопасных работ.

п. 138 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

87. В каких случаях следует прекратить работы при выполнении газовой резки и сварки на действующих газопроводах? Выберите 2 варианта ответа.

А) При повышении давления газа в газопроводе свыше 0,0015 МПа.

Б) При повышении давления газа в газопроводе свыше 0,002 МПа.

В) При снижении давления газа в газопроводе ниже 0,001 МПа.

Г) При снижении давления газа в газопроводе ниже 0,0004 МПа.

п. 156 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

88. Когда следует производить испытания газопроводов из полиэтиленовых труб после окончания сварки последнего стыка? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не ранее чем через 48 часов.

Б) Не ранее чем через 24 часа.

В) Не ранее чем через 72 часа.

Г) Не ранее чем через 12 часов.

п. 62 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

89. Какие из перечисленных требований к оформлению наряда-допуска указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Исправления в тексте, подписи ответственных лиц с использованием факсимиле допускаются по согласованию с лицом, выдавшим наряд-допуск.

Б) В наряде-допуске указываются срок его действия, время начала и окончания работы.

В) Все перечисленные требования указаны верно.

Г) При невозможности окончить работу в установленный срок наряд-допуск на газоопасные работы подлежит продлению лицом, выдавшим его.

Д) Допускается заполнение наряда-допуска на проведение газоопасных работ с использованием персонального компьютера.

п. 140 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

90. С какой периодичностью проводится визуальный контроль технического состояния (обход) надземных газопроводов, в случае отсутствия сроков в эксплуатационной документации сети газопотребления тепловых электрических станций? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в месяц.

Б) Не реже одного раза в квартал.

В) Не реже двух раз в месяц.

Г) Не реже одного раза в смену.

п. 21 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

91. При каком условии построенные или реконструированные газопроводы должны быть повторно испытаны на герметичность? Выберите правильный вариант ответа.

А) Все газопроводы при вводе в эксплуатацию подлежат повторному испытанию на герметичность вне зависимости от того, какие результаты до этого были получены.

Б) Если газопроводы не были введены в эксплуатацию в течение 6 месяцев со дня испытания.

В) Если газопроводы не были введены в эксплуатацию в течение 3 месяцев со дня испытания.

Г) Если газопроводы не были введены в эксплуатацию в течение 2,5 месяцев и срок ввода в эксплуатацию совпал с началом осенне-зимнего периода.

п. 149 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

92. Какие виды работ необходимо выполнять при текущем ремонте запорной арматуры сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций? Выберите правильный вариант ответа.

А) Разборку запорной арматуры, не обеспечивающей плотность закрытия затворов с притиркой уплотняющих поверхностей.

Б) Все перечисленные виды работ.

В) Очистку запорной арматуры, ремонт привода и его смазку, набивку сальника.

Г) Проверку исправности и ремонт приводного устройства.

п. 39 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

93. В течение какого срока с даты подписания акта технического расследования причин аварии руководитель организации издает приказ, определяющий меры по устранению причин и последствий аварии, по обеспечению безаварийной и стабильной работы опасного производственного объекта? Выберите правильный вариант ответа.

А) В суточный срок.

Б) В течение 7 рабочих дней.

В) В течение 3 рабочих дней.

Г) В течение 10 рабочих дней.

п. 20 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503

94. При какой минимальной из перечисленных предельно допустимой концентрации газа в воздухе рабочей зоны работы по установке и снятию заглушек сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций должны выполняться в шланговых противогазах или кислородно-изолирующих противогазах? Выберите правильный вариант ответа.

А) При любой концентрации газа в воздухе рабочей зоны.

Б) Превышающей 200 мг/м3.

В) Превышающей 500 мг/м3.

Г) Превышающей 300 мг/м3.

п. 51 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

95. При каком условии допускается проведение ремонтных и наладочных работ в цепях защит, блокировок и сигнализации на действующем оборудовании сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций без оформления наряда-допуска (распоряжения)? Выберите правильный вариант ответа.

А) По письменному разрешению технического руководителя организации.

Б) При внесении определенной записи в ремонтный журнал.

В) Если данные работы проводятся в течение не более одного часа.

Г) Не допускается ни при каком условии.

п. 54 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

96. В течение какого срока должны храниться наряды-допуски на производство газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Наряд-допуск на производство газоопасных работ (за исключением нарядов-допусков, выдаваемых на первичный пуск газа, врезку в действующий газопровод, отключение газопровода с заваркой наглухо в местах ответвлений) должен храниться не менее одного года с даты его закрытия.

Б) Наряды-допуски на производство газоопасных работ (за исключением нарядов-допусков, выдаваемых на первичный пуск газа, врезку в действующий газопровод, отключение газопровода с заваркой наглухо в местах ответвлений) должны храниться не менее трех лет с даты их закрытия.

В) Наряды-допуски должны храниться не менее пяти лет с даты их закрытия.

Г) Все наряды-допуски должны храниться постоянно в исполнительно-технической документации.

п. 143 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

97. Каким документом определяется порядок перевода котла с пылеугольного или жидкого топлива на природный газ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Производственной инструкцией по эксплуатации котла.

Б) Эксплуатационной документацией по безопасному пользованию газом.

В) Проектной документацией.

Г) Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

п. 69 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

98. Какое значение не должна превышать объемная доля кислорода после окончания продувки газопровода при пуске газа? Выберите правильный вариант ответа.

А) 1 % по объему.

Б) 2 % по объему.

В) 3 % по объему.

Г) 5 % по объему.

п. 165 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

99. В каких противогазах запрещается проводить газоопасные работы по устранению закупорок в газопроводах? Выберите правильный вариант ответа.

А) В кислородно-изолирующих противогазах

Б) В фильтрующих противогазах

В) Не регламентируется

Г) В шланговых противогазах

п. 182 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

100. Какие перечисленные сроки обслуживания сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций должны соблюдаться? Выберите 2 варианта ответа.

А) Проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК в ПРГ должна проводиться не реже одного раза в шесть месяцев, а также после ремонта оборудования ПРГ.

Б) Проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК в ГРП должна проводиться не реже одного раза в месяц.

В) Техническое обслуживание газопроводов должно проводиться не реже одного раза в шесть месяцев.

Г) Техническое обслуживание технических устройств должно проводиться по графику, утвержденному персоналом, осуществляющим осмотр оборудования.

п. 22, 30, 31 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

101. В каком случае газотурбинная установка (ГТУ) не должна быть немедленно отключена действием защит или персоналом? Выберите правильный вариант ответа.

А) Во всех случаях ГТУ должна быть немедленно отключена действием защит или персоналом.

Б) В случае возрастания вибрации подшипников опор выше допустимых значений.

В) В случае прослушивания металлических звуков (скрежета, стуков), необычных шумов внутри турбомашин и аппаратов ГТ.

Г) В случае открытого положения заслонки на дымовой трубе КУ.

Д) В случае погасания факела в камерах сгорания.

п. 117 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

102. Какое из перечисленных требований к эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) Сброс удаленной из газопровода жидкости осуществляется в канализацию на основании эксплуатационной документации.

Б) Контроль загазованности в помещениях ГРП и котельной должен проводиться стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже одного раза в смену.

В) Перед входом в помещения должна быть проведена проверка загазованности помещения переносным сигнализатором.

Г) Проверка срабатывания устройств технологических защит и действия сигнализации по максимальному и минимальному давлению газа в газопроводах проводится в сроки, установленные изготовителями, но не реже одного раза в месяц.

п. 25-26 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

103. Какое требование предъявляется к контрольной опрессовке оборудования сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций? Выберите 2 варианта ответа.

А) Оборудование и газопроводы ГРП должны подвергаться контрольной опрессовке под давлением 0,01 МПа.

Б) Скорость падения давления не должна превышать 200 Па/час при контрольной опрессовке подземных и надземных (наружных) газопроводов.

В) Подземные и надземные (наружные) газопроводы независимо от расчетного давления подлежат контрольной опрессовке под давлением 0,03 МПа.

Г) При значениях падения давления, превышающих допустимые нормы, пуск газа и снятие заглушек на газопроводах не разрешаются до устранения причин сверхнормативного падения давления и проведения повторной контрольной опрессовки.

п. 49 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

104. Что из перечисленного необходимо подвергать внешнему осмотру перед началом смены? Выберите 2 варианта ответа.

А) Средства контроля, управления, исполнительные механизмы, средства сигнализации и связи.

Б) Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

В) Технологическое оборудование, трубопроводная арматура, электрооборудование, средства защиты, технологические трубопроводы.

Г) Вентиляционные системы.

п. 73 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

105. Какое из перечисленных требований предъявляется к выводу из работы технологических защит, блокировок и сигнализации на работающем оборудовании сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций? Выберите 2 варианта ответа.

А) Вывод из работы технологических защит, обеспечивающих взрывобезопасность, на работающем оборудовании разрешается только в дневное время и не более одной защиты, блокировки или сигнализации.

Б) Вывод из работы технологических защит, а также технологических блокировок и сигнализации на работающем оборудовании разрешается только в дневное время и не более одной защиты, блокировки или сигнализации одновременно при работе оборудования в переходных режимах, когда необходимость отключения защиты определена инструкцией по эксплуатации основного оборудования.

В) Отключение должно выполняться по письменному распоряжению начальника смены цеха или начальника смены электростанции.

Г) Допускается производство ремонтных и наладочных работ в цепях включенных защит начальником смены цеха или начальником смены электростанции.

п. 74 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

106. С какой периодичностью должно проводиться техническое обслуживание на внутренних газопроводах газотурбинных установок и парогазовых установок? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в три месяца.

Б) Не реже одного раза в двенадцать месяцев.

В) Не реже одного раза в месяц.

Г) Не реже одного раза в шесть месяцев.

п. 101 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

107. Какие из перечисленных требований, которые должны соблюдаться при работе в шланговом противогазе, указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Шланг не должен иметь перегибов и защемлений.

Б) Противогазы проверяют на герметичность перед выполнением работ зажатием конца гофрированной дыхательной трубки.

В) Воздухозаборные патрубки шланговых противогазов должны быть расположены с наветренной стороны и закреплены.

Г) Все перечисленные требования указаны верно.

Д) При отсутствии принудительной подачи воздуха вентилятором длина шланга не должна превышать 10 м.

п. 184 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

108. Кем осуществляется руководство пуска газотурбинных установок после ремонта или проведения регламентных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления.

Б) Представителем проектной организации.

В) Начальником смены.

Г) Начальником цеха или его заместителем.

п. 112 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

109. При каком условии допускается осуществлять работы, связанные с обработкой почвы на глубину менее 0,3 м, собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети? Выберите правильный вариант ответа.

А) При условии письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Б) При условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 5 рабочих дней до начала работ.

В) При условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Г) При условии письменного разрешения Ростехнадзора.

п. 15 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

110. В каком случае допускается вмешательство в деятельность, связанную с обеспечением безопасной эксплуатации газораспределительных сетей, не уполномоченных на то органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных организаций, юридических и физических лиц? Выберите правильный вариант ответа.

А) В аварийных ситуациях.

Б) В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети.

В) В случае устранения утечек газа.

Г) Не допускается ни в каком случае.

п. 45 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

111. Какие перечисленные сведения содержатся в акте по установлению причин инцидента на опасном производственном объекте? Выберите правильный вариант ответа.

А) Все перечисленные сведения.

Б) Информация о продолжительности простоя и меры по устранению причин инцидента.

В) Информация о принятых мерах по устранению причин инцидента, а также информация о материальном ущербе, в том числе вреде, нанесенном окружающей среде.

Г) Дата и место инцидента, его причины и обстоятельства, сведения о лицах, ответственных за указанный инцидент.

п. 31 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503

112. В каких случаях дожимающие компрессоры сетей газопотребления газотурбинных и парогазовых установок подлежат аварийной остановке? Выберите правильный вариант ответа.

А) Во всех перечисленных случаях.

Б) В случае вибрации, посторонних шумов и стуков.

В) В случае выхода из строя подшипников и уплотнения.

Г) В случае изменения допустимых параметров масла и воды.

Д) В случае утечки газа.

п. 96 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

113. Какое из перечисленных требований при проведении газоопасных работ на сетях газораспределения и газопотребления указано неверно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Присутствие посторонних лиц допускается при согласовании с лицом, ответственным за безопасное производство работ.

Б) При газовой резке (сварке) на действующих газопроводах во избежание большого пламени места выхода газа затираются шамотной глиной с асбестовой крошкой.

В) Котлованы должны иметь размеры, удобные для проведения работ и эвакуации рабочих.

Г) Вблизи мест проведения газоопасных работ вывешиваются или выставляются предупредительные знаки "Огнеопасно - газ".

п. 162-163 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

114. Куда передается оперативное сообщение об аварии или инциденте на опасном производственном объекте? Выберите правильный вариант ответа.

А) В страховую организацию, с которой заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии c законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Б) В территориальный орган Ростехнадзора (иного федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности), осуществляющий надзор за объектом, либо территориальный орган Ростехнадзора (иного федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности), на территории деятельности которого произошла авария (при эксплуатации передвижных технических устройств (кранов, подъемников (вышек), передвижных котельных, цистерн, вагонов, локомотивов, автомобилей).

В) В федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области охраны окружающей среды (при авариях, связанных с выбросом опасных веществ).

Г) Во все перечисленные организации.

Д) В орган местного самоуправления, на территории которого располагается опасный производственный объект.

п. 5 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503

115. При какой минимальной концентрации газа в воздухе рабочих зон помещений тепловых электрических станций работы по техническому обслуживанию должны быть приостановлены? Выберите правильный вариант ответа.

А) Превышающей 5 % нижний концентрационный предел распространения пламени.

Б) Превышающей 10 % нижний концентрационный предел распространения пламени.

В) Превышающей 15 % нижний концентрационный предел распространения пламени.

Г) Превышающей 2 % нижний концентрационный предел распространения пламени.

п. 29 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

116. Кто должен проводить испытания на прочность и герметичность газопроводов тепловых электрических станций (ТЭС) после окончания выполнения работ по техническому обслуживанию? Выберите правильный вариант ответа.

А) Диспетчерский персонал.

Б) Оперативный персонал ТЭС.

В) Специальная комиссия, назначенная приказом руководителя организации, в которую входят оперативный и диспетчерский персонал ТЭС.

Г) Работники, выполнившие ремонтные работы в присутствии оперативного персонала ТЭС.

п. 29 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

117. При каком минимальном содержании кислорода в газопроводах котла по объему розжиг горелок не допускается? Выберите правильный вариант ответа.

А) 0,02

Б) 0,04

В) 0,03

Г) 0,01

п. 62 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

118. Как часто должна осуществляться проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в год

Б) Не реже одного раза в три месяца

В) Не реже одного раза в месяц

Г) Не реже одного раза в шесть месяцев

п. 78 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

119. Кто должен осуществлять эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций? Выберите правильный вариант ответа.

А) Оперативно-ремонтный персонал.

Б) Диспетчерский персонал.

В) Оперативный персонал и газовая служба организации.

Г) Специальная комиссия, назначенная приказом руководителя организации.

п. 9 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

120. В какие сроки должен проводиться текущий ремонт с разборкой регуляторов давления, предохранительных клапанов и фильтров сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций? Выберите правильный вариант ответа.

А) В сроки, установленные в эксплуатационной документации, но не реже одного раза в три месяца, если иное не установлено эксплуатационной документацией организации-изготовителя.

Б) В сроки, установленные в эксплуатационной документации, но не реже одного раза в восемнадцать месяцев, если иное не установлено эксплуатационной документацией организации-изготовителя.

В) В сроки, установленные в эксплуатационной документации, но не реже одного раза в шесть месяцев, если иное не установлено эксплуатационной документацией организации-изготовителя.

Г) В сроки, установленные в эксплуатационной документации, но не реже одного раза в двенадцать месяцев, если иное не установлено эксплуатационной документацией организации-изготовителя.

п. 36 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

121. Как часто перечень газоопасных работ должен пересматриваться и переутверждаться? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в пять лет

Б) Не реже одного раза в три года

В) Не реже одного раза в полгода

Г) Не реже одного раза в год

п. 133 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

122. Когда следует выполнять капитальный ремонт при эксплуатации пункта подготовки газа сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в двенадцать месяцев.

Б) По письменному распоряжению технического руководителя организации.

В) В сроки, устанавливаемые производственной инструкцией.

Г) При замене оборудования, средств измерений, ремонте здания, систем отопления, вентиляции, освещения, на основании дефектных ведомостей.

п. 91 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

123. При каком условии пуск газовой турбины осуществляется из холодного состояния? Выберите 2 варианта ответа.

А) После монтажа или ремонта.

Б) При температуре металла корпуса турбины выше 250 °C.

В) При температуре металла корпуса турбины менее 150 °C.

Г) При температуре металла корпуса турбины 150 - 250 °C.

п. 106 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

124. В каком случае пуск газовой турбины осуществляется из горячего состояния? Выберите правильный вариант ответа.

А) При температуре металла корпуса турбины выше 200 °C.

Б) При температуре металла корпуса турбины выше 100 °C.

В) При температуре металла корпуса турбины выше 250 °C.

Г) При температуре металла корпуса турбины выше 150 °C.

п. 106 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

125. В каких случаях проводится проверка настройки и действия предохранительных устройств газоиспользующего оборудования тепловых электрических станций? Выберите правильный вариант ответа.

А) Перед пуском газа.

Б) После длительного (более двух месяцев) остановки оборудования.

В) Во всех перечисленных случаях.

Г) При эксплуатации в сроки, установленные в эксплуатационной документации, но не реже одного раза в два месяца.

п. 24 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

126. Какие требования должны выполняться перед вскрытием турбин, камеры сгорания, стопорного и регулирующего клапана (РК) сетей газопотребления газотурбинных и парогазовых установок? Выберите правильный вариант ответа.

А) На газопроводах должны быть установлены заглушки.

Б) Все перечисленные требования.

В) Арматура на продувочных газопроводах открыта

Г) Запорные устройства на подводе газа к ГТ должны быть закрыты.

Д) Газопроводы должны быть освобождены от газа.

п. 120 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

127. Из какого числа членов должна состоять комиссия по техническому расследованию причин аварии на опасном производственном объекте? Выберите 2 варианта ответа.

А) Не более пяти человек.

Б) Из четного.

В) Не менее трех человек.

Г) Из нечетного.

п. 30 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503

128. В течение какого времени после получения оперативного сообщения об аварии либо после подтверждения факта произошедшей аварии, выявленного при осуществлении контрольных (надзорных) действий, уполномоченным органом назначается комиссия по техническому расследованию причин аварии? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не позднее 24 часов.

Б) Не позднее трех суток.

В) Не позднее 12 часов.

Г) Не позднее 2 рабочих дней.

п. 8 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503

129. Каким образом должны быть провентилированы с включением всех дымососов, дутьевых вентиляторов и дымососов рециркуляции топка, газоходы отвода продуктов сгорания котла, системы рециркуляции, а также закрытые объемы, в которых размещены коллекторы перед растопкой котла и после его остановки? Выберите правильный вариант ответа.

А) В течение не менее 5 минут при открытых шиберах (клапанах) газовоздушного тракта и расходе воздуха не менее 30 % от номинального.

Б) В течение не менее 10 минут при открытых шиберах (клапанах) газовоздушного тракта и расходе воздуха не менее 25 % от номинального.

В) В течение не менее 15 минут при открытых шиберах (клапанах) газовоздушного тракта и расходе воздуха не менее 20 % от номинального.

Г) В течение не менее 20 минут при открытых шиберах (клапанах) газовоздушного тракта и расходе воздуха не менее 35 % от номинального.

п. 60 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

130. Кем осуществляется расчет вреда (экономического и экологического ущерба) от аварии на опасном производственном объекте? Выберите правильный вариант ответа.

А) Специализированной сторонней организацией.

Б) Организацией, на объекте которой произошла авария.

В) Комиссией по техническому расследованию аварии.

Г) Территориальным органом Ростехнадзора.

п. 18 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503

131. Какие сведения не содержатся в разрешении на производство работ в охранной зоне газораспределительной сети? Выберите 2 варианта ответа.

А) Об этапах работ, выполняемых в присутствии и под наблюдением представителя Ростехнадзора.

Б) О характере опасных производственных факторов.

В) О содержании нормативно-технической документации, требования которой распространяются на выполнение конкретных видов работ.

Г) О расположении трассы газопровода.

п. 22 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

132. В течение какого срока передается оперативное сообщение в соответствующие органы об аварии, инциденте на опасном производственном объекте? Выберите правильный вариант ответа.

А) Немедленно.

Б) В течение 24 часов с момента возникновения аварии, инцидента.

В) В течение 48 часов с момента возникновения аварии, инцидента.

Г) В течение 72 часов с момента возникновения аварии, инцидента.

п. 5 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503

133. За сколько дней до начала работ в охранной зоне газораспределительной сети лица, имеющие намерение производить данные работы, должны пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее чем за 3 календарных дня.

Б) Не менее чем за 5 рабочих дней.

В) Не менее чем за 3 рабочих дня.

Г) Не менее чем за 5 календарных дней.

п. 23 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

134. Кто должен быть немедленно извещен о происшедшем повреждении газораспределительной сети или обнаружении утечки газа при выполнении работ в охранной зоне? Выберите 2 варианта ответа.

А) Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного самоуправления.

Б) Аварийно-диспетчерская служба эксплуатационной организации газораспределительной сети.

В) Собственники, владельцы или пользователи смежных земельных участков.

Г) Организация, проводившая экспертизу промышленной безопасности газораспределительной сети.

п. 24 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

135. На каком расстоянии устанавливаются навигационные знаки от оси газопроводов в местах пересечения газопроводов с судоходными и сплавными реками и каналами на обоих берегах? Выберите правильный вариант ответа.

А) 80 м

Б) 50 м

В) 70 м

Г) 100 м

п. 12 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

136. Какие охранные зоны установлены Правилами охраны газораспределительных сетей вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности? Выберите правильный вариант ответа.

А) В виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода.

Б) В виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода.

В) В виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной стороны.

Г) В виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м с каждой стороны газопровода.

п. 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

137. Какие из перечисленных работ допускается производить на земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей? Выберите 2 варианта ответа.

А) Строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения по согласованию с эксплуатационными организациями.

Б) Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов.

В) Обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,1 м.

Г) Сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями с предварительным выносом этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями.

Д) Перемещать опознавательные знаки.

п. 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

138. Каким образом эксплуатационной организацией газораспределительной сети могут производиться работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах? Выберите правильный вариант ответа.

А) Без согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, но с уведомлением их о проводимых работах.

Б) Эксплуатационная организация не обязана согласовывать и уведомлять кого-либо о производстве данных работ.

В) Без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.

Г) Без согласования с органами местного самоуправления, но с уведомлением их о проводимых работах.

п. 29 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

139. Какой из перечисленных терминов соответствует определению "технологическое оборудование, размещаемое в специальных зданиях, шкафах или блоках, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне в газораспределительных сетях"? Выберите правильный вариант ответа.

А) Распределительный газопровод.

Б) Межпоселковый газопровод.

В) Трасса газопровода.

Г) Газопровод-ввод.

Д) Газорегуляторный пункт.

п. 3 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

140. На какое оборудование сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций из перечисленных должен быть составлен паспорт? Выберите правильный вариант ответа.

А) На все перечисленное.

Б) На пункт редуцирования газа.

В) На газорегуляторную установку.

Г) На наружный газопровод.

Д) На внутренний газопровод.

п. 16 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства от 15.12.2020 № 531

141. В каком случае должна проводиться проверка срабатывания ПЗК котлов и горелок тепловых электрических станций перед растопкой котла на газе? Выберите правильный вариант ответа.

А) Перед плановым переводом котла на сжигание газа.

Б) Во всех перечисленных случаях.

В) После ремонта газопроводов котла.

Г) После простоя более трех суток.

п. 23 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства от 15.12.2020 № 531

142. Какие из перечисленных требований при техническом обслуживании сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) Должно проводиться в светлое время суток или при достаточном искусственном освещении.

Б) Должно проводиться под руководством технического руководителя.

В) Должно проводиться с оформлением наряда-допуска на производство газоопасных работ.

Г) Должно проводиться бригадой в составе не менее двух человек.

п. 35 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

143. Какие из перечисленных работ при текущем ремонте надземных газопроводов должны производиться не реже одного раза в пять лет? Выберите правильный вариант ответа.

А) Очистка и восстановление окраски газопроводов и запорной арматуры.

Б) Восстановление противошумового и теплоизоляционного покрытий.

В) Замена и восстановление креплений.

Г) Разборка и ремонт запорной арматуры, не обеспечивающей герметичность закрытия, с притиркой уплотняющих поверхностей.

п. 38 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

144. В какой документации указываются сроки эксплуатации газопроводов, технических и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций? Выберите правильный вариант ответа.

А) В техническом регламенте.

Б) В Правилах безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

В) В распорядительной документации организации.

Г) В проектной документации.

п. 42 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

145. Кем утверждаются графики ремонтов газопроводов и технических устройств сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций (ТЭС)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Комиссией ТЭС.

Б) Техническим руководителем ТЭС.

В) Руководителем ремонтной бригады.

Г) Руководителем ТЭС.

п. 43 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

146. При каком условии допускается избыточное давление газа в газопроводах котла тепловых электрических станций при работе на другом топливе? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не допускается ни при каком условии.

Б) Если это обосновано проектной документацией.

В) При условии постоянного наблюдения за котлом.

Г) При условии обеспечения плотности закрытия отключающих устройств перед горелками котла.

п. 68 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

147. При каком условии допускается проведение ремонтных и наладочных работ в цепях защит, блокировок и сигнализации на действующем оборудовании сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций без оформления наряда-допуска? Выберите правильный вариант ответа.

А) В присутствии наблюдающего.

Б) По письменному распоряжению технического руководителя.

В) По письменному распоряжению начальника смены цеха.

Г) Не допускается ни при каком условии.

п. 75 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

148. Какая максимальная остаточная объемная доля газа допускается в продувочном воздухе при освобождении газопроводов сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций от газа? Выберите правильный вариант ответа.

А) 15 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Б) 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

В) 10 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Г) 25 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

п. 79 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

149. Какой резерв по производительности предусматривают аппараты сетей газораспределения и газопотребления газотурбинных и парогазовых установок в каждой ступени очистки газа? Выберите правильный вариант ответа.

А) Пятидесятипроцентный.

Б) Шестидесятипроцентный.

В) Двадцатипроцентный.

Г) Тридцатипроцентный.

п. 86 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

150. С какой периодичностью должен проводиться контроль загазованности в помещениях пункта подготовки газа стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже двух раз в сутки.

Б) Не реже чем через каждые 6 часов.

В) Не реже одного раза в сутки.

Г) Не регламентируется.

п. 92 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

151. При обнаружении какой минимальной из перечисленных концентрации газа в помещениях пункта подготовки газа необходимо организовать дополнительную вентиляцию помещения, выявить причину и незамедлительно устранить утечку газа? Выберите правильный вариант ответа.

А) 10 % и более нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Б) 7 % и более нижнего концентрационного предела распространения пламени.

В) 15 % и более нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Г) При обнаружении любой концентрации газа.

п. 92 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

152. С какой периодичностью должно проводиться техническое обслуживание газопроводов и технических устройств пункта подготовки газа? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в месяц.

Б) Не реже одного раза в год.

В) Не реже одного раза в шесть месяцев.

Г) Не реже одного раза в три месяца.

п. 93 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

153. Как часто требуется осматривать технологическое оборудование, газопроводы, арматура, электрооборудование, вентиляционные системы, средства измерений, противоаварийные защиты, блокировки и сигнализации в производственной зоне ППГ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Ежемесячно.

Б) Еженедельно.

В) Один раз в квартал.

Г) Ежесменно.

п. 100 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

154. На основании какой документации устанавливается периодичность ремонтов оборудования газотурбинных и парогазовых установок? Выберите правильный вариант ответа.

А) Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Б) Графиков, утвержденных техническим руководителем тепловых электрических станций.

В) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Г) Графиков, утвержденных руководителем ремонтной бригады.

Д) Проектной документации.

п. 102 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

155. В каких пределах допустимы колебания давления газа на выходе при настройке регуляторов в пунктах подготовки газа? Выберите правильный вариант ответа.

А) В пределах 25 % от рабочего давления.

Б) В пределах 10 % от рабочего давления.

В) В пределах 20 % от рабочего давления.

Г) В пределах 15 % от рабочего давления.

п. 103 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

156. Какое из перечисленных требований при пуске газовой турбины (ГТ) указано неверно? Выберите 2 варианта ответа.

А) Запорная арматура на газопроводе перед горелочным устройством должна открываться после окончания вентиляции газовоздушного тракта и включения ЗЗУ.

Б) Продолжительность вентиляции должна соответствовать проектной документации и указываться в инструкции по эксплуатации и программе запуска (розжига).

В) После каждой неудачной попытки пуска ГТ зажигание топлива без предварительной вентиляции газовоздушных трактов ГТУ или ПГУ допускается при использовании дополнительных СИЗ.

Г) Камеры сгорания и газовоздушные тракты ГТУ или ПГУ, включая газоходы, КУ, перед розжигом горелочных устройств ГТ должны быть провентилированы (проветрены) с использованием пускового устройства ГТ с обеспечением трехкратного воздухообмена вентилируемых объемов до дымовой трубы.

п. 108 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

157. В каком случае из перечисленных должна проводиться проверка герметичности затвора стопорного клапана? Выберите правильный вариант ответа.

А) Во всех перечисленных случаях.

Б) Перед каждым пуском газотурбинной установки.

В) После ремонта с визуальным контролем.

Г) Периодически не реже одного раза в месяц.

п. 111 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

158. В каких перечисленных случаях возможен пуск газотурбинных установок (ГТУ)? Выберите правильный вариант ответа.

А) После аварийной остановки или сбоя при предыдущем пуске, если причины этих отказов устранены.

Б) Во всех перечисленных случаях пуск ГТУ не допускается.

В) При отключении одной из систем аварийной защиты.

Г) При неисправности одного из масляных насосов.

Д) При температуре масла ниже установленного предела.

Е) При температуре или давлении топлива ниже или выше установленных пределов.

п. 114 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

159. По решению кого из должностных лиц должна быть разгружена и остановлена газотурбинная установка в случаях заедания стопорных, регулирующих клапанов (РК) и противопомпажных клапанов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Начальника смены.

Б) Руководителя аварийно-восстановительных работ.

В) Начальника цеха или его заместителя.

Г) Руководителя тепловых электрических станций.

Д) Технического руководителя тепловых электрических станций.

п. 118 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

160. Какие из перечисленных действий необходимо произвести при аварийной остановке газотурбинной установки или парогазовой установки с котлом-утилизатором? Выберите правильный вариант ответа.

А) Все перечисленные действия.

Б) Отключить паровую турбину и генератор, предусмотренные в составе ПГУ.

В) Открыть продувочные газопроводы и трубопроводы безопасности на отключенных газопроводах ГТ и КУ.

Г) Прекратить подачу топлива в камеру сгорания ГТ закрытием стопорного клапана, ПЗК и других запорных устройств на газопроводах ГТ и КУ.

п. 119 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

161. Какое из перечисленных требований при выводе из работы технологических защит газотурбинных и парогазовых установок указано верно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Вывод из работы технологических защит, обеспечивающих взрывобезопасность, на работающем оборудовании допускается по распоряжению начальника смены.

Б) Вывод из работы технологических защит, не обеспечивающих взрывобезопасность, а также технологических блокировок и сигнализации на работающем оборудовании разрешается в любое время суток при необходимом освещении.

В) Вывод из работы технологических защит, не обеспечивающих взрывобезопасность, а также технологических блокировок и сигнализации на работающем оборудовании разрешается не более одной защиты, блокировки или сигнализации одновременно в случаях обнаружения неисправности или отказа.

Г) Отключение должно выполняться по письменному распоряжению технического руководителя тепловых электрических станций (далее - ТЭС) в оперативном журнале с обязательным уведомлением руководителя ТЭС.

п. 126 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

162. В каком случае проведение ремонтных и наладочных работ защит, блокировок и сигнализации на действующем оборудовании газотурбинных и парогазовых установок допускается без оформления наряда-допуска? Выберите правильный вариант ответа.

А) По письменному распоряжению начальника цеха.

Б) По письменному распоряжению руководителя тепловых электрических станций.

В) По письменному распоряжению начальника смены.

Г) Не допускается ни в каком случае.

Д) По письменному распоряжению технического руководителя тепловых электрических станций.

п. 127 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

163. При каком содержании кислорода допускается выполнение газоопасных работ в помещениях пункта редуцирования газа, колодцах, туннелях, коллекторах? Выберите правильный вариант ответа.

А) Более 10 %.

Б) Более 20 %.

В) Более 5 %.

Г) Более 15 %.

п. 146 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

164. Какая документация определяет способы присоединения вновь построенных газопроводов к действующим? Выберите правильный вариант ответа.

А) Распоряжение территориального органа Ростехнадзора.

Б) Эксплуатационная документация.

В) Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Г) Проектная документация.

п. 161 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

165. Какое лицо отдает указание о снятии заглушек, установленных на ответвлениях к потребителям (вводах), после визуального осмотра и опрессовки газопровода? Выберите правильный вариант ответа.

А) Лицо, руководящее работами по пуску газа.

Б) Начальник цеха.

В) Начальник смены.

Г) Технический руководитель.

п. 164 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

166. Какое количество человек на каждого работающего должно находиться снаружи с наветренной стороны в колодцах и котлованах для страховки и недопущения к месту работы посторонних лиц при проведении газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) По три человека.

Б) По одному человеку.

В) По два человека.

Г) Не регламентируется.

п. 171 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

167. Какая информация из перечисленной не должна содержаться на опознавательных знаках для обнаружения трасс подземных газопроводов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Глубина залегания газопровода.

Б) Толщина стенки труб.

В) Должна содержаться вся перечисленная информация.

Г) Давление газа в газопроводе.

Д) Материал труб.

п. 17 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

168. Кто должен обеспечивать мониторинг грунтовых условий при эксплуатации наружных газопроводов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Сторонняя организация.

Б) Ростехнадзор.

В) Эксплуатирующая организация.

Г) Проектная организация.

п. 68 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

169. В каком случае в состав приемочной комиссии могут быть включены представители других заинтересованных организаций, не указанных в Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, при приемке сетей газораспределения и газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

А) При необходимости.

Б) Только при согласовании с Ростехнадзором.

В) Только по решению застройщика.

Г) Не могут ни в каком случае.

п. 94 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

170. Какая информация из перечисленной не указывается на опознавательных знаках, которыми обозначаются трассы подземных газопроводов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Глубина заложения газопровода.

Б) Телефон аварийно-диспетчерской службы.

В) Данные эксплуатирующей организации.

Г) Расстояние от газопровода.

п. 10 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

171. Кто в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей должен производить ремонт или восстановление опознавательных знаков газопроводов в период эксплуатации газораспределительных сетей? Выберите правильный вариант ответа.

А) Строительная организация.

Б) Эксплуатационная организация газораспределительной сети.

В) Владелец земельного участка, по которому проходит трасса газопровода.

Г) Проектная организация.

п. 11 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

172. На каком основании допускается производить работы, связанные с обработкой почвы на глубину более 0,3 м, собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети? Выберите правильный вариант ответа.

А) На основании письменного разрешения Ростехнадзора.

Б) На основании письменного разрешения органов местного самоуправления.

В) На основании предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Г) На основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

п. 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

173. Что из перечисленного обязаны выполнять за свой счет эксплуатационные организации газораспределительных сетей при прохождении охранных зон газораспределительных сетей по лесам и древесно-кустарниковой растительности? Выберите правильный вариант ответа.

А) Создавать минерализованные полосы по границам просек шириной не менее 1,4 м.

Б) Содержать охранные зоны (просеки) газораспределительных сетей в пожаробезопасном состоянии.

В) Обязаны выполнять все перечисленное.

Г) Устраивать через каждые 5-7 км переезды для противопожарной техники.

п. 26 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

174. За какое количество дней до начала технического обслуживания, ремонта и диагностирования газораспределительных сетей эксплуатационная организация газораспределительной сети должна отправить уведомление о производстве работ по почте собственникам, владельцам или пользователям земельных участков, которые расположены в охранных зонах? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее чем за 7 календарных дней.

Б) Не менее чем за 5 рабочих дней.

В) Не менее чем за 10 календарных дней.

Г) Не менее чем за 3 рабочих дня.

п. 27 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

175. С кем обязаны взаимодействовать эксплуатационные организации газораспределительных сетей в части обеспечения сохранности газораспределительных сетей, предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий? Выберите 2 варианта ответа.

А) С собственниками, владельцами или пользователями земельных участков.

Б) С органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В) С органами местного самоуправления.

Г) С органами по сертификации газового оборудования.

п. 44 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

176. Кого может привлекать к расследованию комиссия по техническому расследованию причин аварий и инцидентов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Всех перечисленных.

Б) Общественных инспекторов в области промышленной безопасности.

В) Специалистов в области инженерных изысканий.

Г) Специалистов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

п. 17 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора № 503 от 08.12.2020

177. В течение какого времени представляется информация о выполнении мероприятий, предложенных комиссией по техническому расследованию причин аварий и инцидентов, руководителем организации в территориальный орган уполномоченного органа? Выберите правильный вариант ответа.

А) В течение 20 рабочих дней.

Б) В течение 15 рабочих дней.

В) В течение 10 рабочих дней.

Г) В течение 5 рабочих дней.

п. 21 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503

178. Кем должны быть утверждены производственные (технологические) инструкции на тепловых электрических станциях (ТЭС)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Комиссией ТЭС.

Б) Лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления ТЭС.

В) Руководителем ТЭС.

Г) Техническим руководителем ТЭС.

п. 13 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

179. С какой периодичностью проводится контроль загазованности воздуха в помещениях пункта редуцирования газа с применением переносного газоанализатора? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже 2 раз в смену.

Б) Не реже 1 раза в неделю.

В) Через смену.

Г) Не реже 1 раза в смену.

п. 18 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

180. Какие из перечисленных работ необходимо выполнять при эксплуатации газопроводов и технических устройств не реже 1 раза в 6 месяцев? Выберите 2 варианта ответа.

А) Проверку параметров срабатывания предохранительного запорного клапана.

Б) Техническое обслуживание газопроводов и технических устройств.

В) Техническое обслуживание средств защиты газопроводов от коррозии.

Г) Очистку фильтров.

п. 18 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

181. Кто осуществляет мониторинг за осадкой фундаментов при эксплуатации зданий сети газопотребления тепловых электрических станций? Выберите правильный вариант ответа.

А) Проектная организация.

Б) Строительная организация.

В) Экспертная организация.

Г) Эксплуатирующая организация.

п. 20 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

182. С какой периодичностью должны подвергаться внешнему осмотру технологическое оборудование, трубопроводная арматура, электрооборудование, средства защиты, технологические трубопроводы? Выберите правильный вариант ответа.

А) В течение смены каждый час.

Б) Перед началом смены и в течение смены не реже чем через два часа.

В) Перед началом смены и в конце смены.

Г) Перед началом смены и дважды в течение смены.

п. 73 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

183. Кто должен руководить пуском газотурбинных установок? Выберите правильный вариант ответа.

А) Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления газотурбинных и парогазовых установок.

Б) Лицо, ответственное за пожарную безопасность.

В) Начальник смены.

Г) Технический руководитель.

п. 112 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

184. В каком случае наряд-допуск может не оформляться при производстве восстановительных работ по приведению газопроводов и газового оборудования в технически исправное состояние? Выберите правильный вариант ответа.

А) В случае, когда аварийно-восстановительные работы от начала до конца проводятся аварийно-диспетчерской службой в срок не более трех суток.

Б) В случае, когда аварийно-восстановительные работы от начала до конца проводятся аварийно-диспетчерской службой в срок не более пяти суток.

В) Наряд-допуск должен оформляться в любом случае.

Г) В случае, когда аварийно-восстановительные работы от начала до конца проводятся аварийно-диспетчерской службой в срок не более суток.

п. 139 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

185. Чем необходимо подвергать контрольной опрессовке все газопроводы и газовое оборудование перед их присоединением к действующим газопроводам бригадой, производящей пуск газа? Выберите 2 варианта ответа.

А) Воздухом.

Б) Инертными газами.

В) Паром.

Г) Углекислым газом.

Д) Рабочей средой.

п. 150 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

186. С какой периодичностью должно проводиться техническое обслуживание на внутренних газопроводах газотурбинных и парогазовых установок? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в двенадцать месяцев.

Б) Не реже одного раза в месяц.

В) Не реже одного раза в квартал.

Г) Не реже одного раза в шесть месяцев.

п. 101 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

187. Из какого состояния осуществляется пуск газовой турбины при температуре металла корпуса турбины 150 - 250 °C? Выберите правильный вариант ответа.

А) Из холодного состояния.

Б) Из неостывшего состояния.

В) Из горячего состояния.

Г) Не регламентируется.

п. 106 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

188. Кто должен руководить пуском газотурбинных установок до проведения ремонтных и регламентных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Начальник цеха или его заместитель.

Б) Технический руководитель эксплуатирующей сети газораспределения и газопотребления организации.

В) Начальник смены.

Г) Представитель специализированной организации.

п. 112 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

189. Какой бригадой могут выполняться газоопасные работы, не требующие оформления наряда-допуска на их производство? Выберите правильный вариант ответа.

А) Тремя работниками под руководством инженерно-технического работника (в составе не менее четырех работников).

Б) Одним работником.

В) Тремя работниками, один из которых назначается руководителем работ.

Г) Двумя работниками, один из которых назначается руководителем работ.

п. 130 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

190. Какой контрольной опрессовке подлежат наружные газопроводы с давлением природного газа до 0,005 МПа включительно с гидрозатворами? Выберите правильный вариант ответа.

А) Давлением 0,02 МПа, падение давления не должно превышать 0,0001 МПа за один час.

Б) Давлением 0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006 МПа за один час.

В) Давлением 0,06 МПа, падение давления не должно превышать 0,0008 МПа за десять минут.

Г) Давлением 0,004 МПа, падение давления не должно превышать 0,00005 МПа за десять минут.

п. 151 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

191. Кто дает разрешение на включение кислородно-изолирующих противогазов при выполнении газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Работник сам принимает решение о включении кислородно-изолирующего противогаза.

Б) Лицо, выдавшее наряд-допуск на производство работ.

В) Руководитель работ.

Г) Технический руководитель.

п. 183 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

192. Кем устанавливается периодичность обхода трасс подземных газопроводов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Начальником ремонтной бригады.

Б) Техническим руководителем тепловых электрических станций (далее - ТЭС).

В) Комиссией ТЭС.

Г) Руководителем ТЭС.

п. 21 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

193. С какой периодичностью проводится проверка плотности соединений газопровода и арматуры, установленной на нем? Выберите правильный вариант ответа.

А) Один раз в неделю.

Б) Дважды в сутки.

В) Один раз в сутки.

Г) Один раз в месяц.

п. 21 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

194. В каких из перечисленных случаях может назначаться ремонт газопроводов и технических устройств? Выберите правильный вариант ответа.

А) По результатам технического обслуживания.

Б) По результатам технического диагностирования.

В) По графикам, утвержденным техническим руководителем тепловых электрических станций.

Г) Во всех перечисленных случаях.

п. 43 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

195. При какой концентрации газа в рабочей зоне работы по установке и снятию заглушек должны быть приостановлены, помещение должно быть проветрено? Выберите правильный вариант ответа.

А) 3 % НКПРП.

Б) 8 % НКПРП.

В) 5 % НКПРП.

Г) 10 % НКПРП.

п. 51 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

196. На основании чего определяются порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

А) На основании распоряжения территориального органа Ростехнадзора.

Б) На основании Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

В) На основании приказа руководителя эксплуатирующей организации.

Г) На основании приказа проектной организации.

п. 6 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

197. Когда необходимо выполнять проверку параметров срабатывания ПЗК и ПСК при эксплуатации пункта подготовки газа сетей газораспределения и газопотребления газотурбинных и парогазовых установок? Выберите 2 варианта ответа.

А) Не реже одного раза в шесть месяцев.

Б) При замене оборудования на основании дефектных ведомостей, составленных по результатам осмотров.

В) По окончании ремонта оборудования.

Г) Не реже одного раза в три месяца.

п. 91 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

198. На каких участках газоходов предусматривается установка предохранительных взрывных клапанов проектом? Выберите правильный вариант ответа.

А) На участках газоходов от газоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально.

Б) На участках газоходов от газоиспользующего оборудования, расположенных вертикально.

В) На всех участках газоходов от газоиспользующего оборудования.

п. 54 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870

199. Кем устанавливаются навигационные знаки в местах пересечения газопроводов с судоходными и сплавными реками и каналами? Выберите правильный вариант ответа.

А) Эксплуатационной организацией газораспределительной сети.

Б) Проектной организацией.

В) Строительными организациями.

Г) Бассейновыми управлениями водных путей и судоходства (управлениями каналов).

п. 12 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

200. Кем подписывается расчет вреда (экономического ущерба и вреда окружающей среде) от аварии? Выберите 2 варианта ответа.

А) Руководителем организации.

Б) Техническим руководителем организации.

В) Инспектором Ростехнадзора.

Г) Главным бухгалтером организации.

п. 18 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503

201. Каким документом регламентируется порядок проведения работ по установлению причин инцидентов на опасном производственном объекте? Выберите правильный вариант ответа.

А) Документом, утвержденным проектной организацией.

Б) Документом, утвержденным организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты, по согласованию с представительным органом работников данной организации.

В) Документом, утвержденным организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект.

Г) Документом, утвержденным организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, согласованным с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится опасный производственный объект.

п. 29 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503

202. В какой орган организация, на объекте которой произошла авария, обязана направить результаты технического расследования причин аварии? Выберите правильный вариант ответа.

А) В центральный аппарат или территориальные органы Ростехнадзора, проводившие расследование, страховую организацию, территориальные органы МЧС России.

Б) В уполномоченный орган или его территориальный орган, сформировавший комиссию по проведению технического расследования, в соответствующие органы, представители которых принимали участие в работе комиссии по техническому расследованию, и в другие органы, определенные председателем комиссии.

В) В федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, вышестоящий орган, орган местного самоуправления, государственную инспекцию труда субъекта Российской Федерации, территориальное объединение профсоюза, а также в территориальные органы МЧС России.

Г) Только в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности.

п. 24 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503

203. При каком условии представители эксплуатирующей организации принимают участие в техническом расследовании причин аварии в качестве членов комиссии по расследованию? Выберите правильный вариант ответа.

А) Их число не должно превышать 30 % от общего числа членов комиссии.

Б) Их число не должно превышать 20 % от общего числа членов комиссии.

В) Их число не должно превышать 35 % от общего числа членов комиссии.

Г) Их число не должно превышать 25 % от общего числа членов комиссии.

п. 9 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503

204. На основании какого распорядительного акта создается комиссия для технического расследования причин инцидентов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Распорядительного акта руководителя территориального органа Ростехнадзора.

Б) Распорядительного акта руководителя аварийно-спасательного формирования.

В) Распорядительного акта технического руководителя организации, эксплуатирующей объект.

Г) Распорядительного акта руководителя организации, эксплуатирующей объект.

п. 30 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503

205. В какой срок с даты подписания акта технического расследования причин аварии он направляется территориальным органом Ростехнадзора в центральный аппарат Ростехнадзора по электронной почте? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не позднее 30 рабочих дней.

Б) Не позднее 7 рабочих дней.

В) Не позднее 10 рабочих дней.

Г) В двухнедельный срок.

Д) Не позднее 3 рабочих дней.

п. 26 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503

206. На основании чего назначается специальная комиссия по техническому расследованию причин аварии? Выберите правильный вариант ответа.

А) На основании приказа руководителя организации, в которой произошла авария.

Б) На основании правового акта уполномоченного органа или его территориального органа в зависимости от характера и возможных последствий аварии.

В) На основании распоряжения Правительства Российской Федерации.

Г) На основании совместного приказа Ростехнадзора и МЧС России.

п. 8 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503

207. Кем осуществляется финансирование расходов на техническое расследование причин аварий? Выберите правильный вариант ответа.

А) Страховой компанией, с которой заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Б) Территориальным органом Ростехнадзора.

В) Организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты.

Г) Организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты, или страховой компанией, в которой застрахована гражданская ответственность этой организации.

п. 19 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503

208. Как часто организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты, обязана направлять информацию об инцидентах, происшедших на опасных производственных объектах, в территориальный орган Ростехнадзора? Выберите правильный вариант ответа.

А) Информация направляется 1 раз в 3 месяца при наличии инцидентов.

Б) Ежегодно, независимо от того, были инциденты или нет.

В) Информация об инцидентах не сообщается в Ростехнадзор и его территориальные органы.

Г) Ежеквартально.

п. 32 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503

209. Кто из перечисленных лиц уполномочен возглавлять комиссию по техническому расследованию причин аварии на опасном производственном объекте? Выберите правильный вариант ответа.

А) Представитель организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.

Б) Представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления, на территории которых располагается опасный производственный объект.

В) Представитель Ростехнадзора (иного федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности) или его территориального органа.

Г) Представитель вышестоящего органа или организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.

п. 8 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503

210. На какой срок может быть продлен срок технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте в зависимости от характера аварии и при проведении дополнительных исследований и экспертиз? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более чем на 15 рабочих дней.

Б) Не более чем на 30 календарных дней.

В) Не более чем на 10 рабочих дней.

Г) Не более чем на 15 календарных дней.

п. 14 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503

211. Какой нормативный документ устанавливает порядок определения границ охранных зон с особыми условиями использования территории вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети, которые должны быть указаны в проектной документации на сети газораспределения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Б) Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

В) Правила охраны газораспределительных сетей.

Г) СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 С изменением № 1.

п. 1 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878

© Материал из Справочной системы «Промбезопасность»
https://1prombez.ru
Дата копирования: 25.09.2026