Актуально на 25 сент 2026

Б.8.1. Вопросы теста с ответами.

В материале вопросы аттестации по промбезопасности, утвержденные Распоряжением Ростехнадзора от 08.07.2024 № 53-рп.

Б.8.1. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями). Вопросы теста с ответами.

1. На какие перечисленные котлы распространяется действие Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением? Выберите правильный вариант ответа.

А) Котел вместимостью 1 литр с рабочим давлением 1,5 МПа.

Б) Котел на органическом теплоносителе, с рабочим давлением 0,5 МПа, установленный на плавучей буровой установке.

В) Электрокотел вместимостью 20 литров с рабочим давлением 0,5 МПа.

Г) Отопительный котел железнодорожного подвижного состава.

п. 5 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

2. На какое перечисленное оборудование распространяется действие Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением? Выберите правильный вариант ответа.

А) Продувочный трубопровод парового котла, соединенный с атмосферой.

Б) Пароперегреватель трубчатой печи.

В) Паровозный котел.

Г) Автономный экономайзер.

п. 3 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

3. Кем и на каком основании принимается решение о вводе в эксплуатацию котла? Выберите правильный вариант ответа.

А) Уполномоченным представителем Ростехнадзора на основании проверки готовности котла к пуску в работу и проверки организации надзора за эксплуатацией котла.

Б) Уполномоченным представителем Ростехнадзора после проведения пусконаладочных работ на основании результатов первичного освидетельствования котла и осмотра котла во время парового опробования.

В) Ответственным за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением на основании проверки организации надзора за эксплуатацией котла.

Г) Руководителем (или уполномоченным им должностным лицом) эксплуатирующей организации (обособленного структурного подразделения) на основании проверки готовности котла к пуску в работу и проверки организации надзора за эксплуатацией котла.

п. 212 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

4. Что из перечисленного не проверяется при проведении проверки готовности котла к пуску в работу? Выберите правильный вариант ответа.

А) Наличие документации по результатам пуско-наладочных испытаний и комплексного опробования.

Б) Наличие должностных инструкций для ответственных лиц и специалистов, осуществляющих эксплуатацию котла.

В) Исправность питательных приборов котла и соответствие их проекту.

Г) Соответствие водно-химического режима котла требованиям Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением.

п. 215 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

5. Каким документом оформляются результаты проверок готовности котла к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией? Выберите правильный вариант ответа.

А) Приказом (распорядительным документом) эксплуатирующей организации.

Б) Актом готовности котла к вводу в эксплуатацию.

В) Протоколом, который является основанием для ввода котла в эксплуатацию. Протокол прилагается к паспорту котла.

Г) Записью в паспорт котла.

п. 217 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

6. На какой период времени может быть принято решение о возможности эксплуатации котла в режиме опытного применения руководителем эксплуатирующей организации? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более 6 месяцев.

Б) Эксплуатация котла в режиме опытного применения не допускается.

В) Период эксплуатации котла в режиме опытного применения устанавливается эксплуатирующей организацией с уведомлением об этом территориального органа Ростехнадзора.

Г) Не более 1 года.

п. 218 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

7. На каком основании осуществляется пуск (включение) в работу и штатная остановка котла? Выберите правильный вариант ответа.

А) На основании приказа руководителя эксплуатирующей организации.

Б) На основании приказа технической комиссии эксплуатирующей организации.

В) На основании письменного распоряжения ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под давлением.

Г) На основании письменного распоряжения ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла.

п. 219 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

8. Каким образом осуществляется учет котлов транспортабельных (передвижных) котельных установок в органах Ростехнадзора (за исключением подлежащих учёту в ином федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области промышленной безопасности)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Как по месту регистрации эксплуатирующей организации, так и по месту их эксплуатации (временный учет) при сроках их эксплуатации на этом месте более трех месяцев.

Б) Как по месту регистрации эксплуатирующей организации, так и по месту их эксплуатации (временный учет) при сроках их эксплуатации на этом месте более шести месяцев.

В) Данные котлы не подлежат учету в органах Ростехнадзора.

Г) По месту нахождения (государственной регистрации) эксплуатирующей организации.

п. 222 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

9. Какие из перечисленных котлов подлежат учету в органах Ростехнадзора? Выберите правильный вариант ответа.

А) Котлы, у которых произведения вместимости (м2) на давление (МПа) не превышает 1,0.

Б) Водогрейный котел с температурой нагрева воды не более 150 °C.

В) Учету в органах Ростехнадзора подлежат все котлы, на которые распространяется действие Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением.

Г) Котлы, эксплуатируемые на опасных производственных объектах IV класса опасности.

п. 223 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

10. При каком условии одному специалисту допускается совмещать ответственность за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией котлов и ответственность за их исправное состояние и безопасную эксплуатацию? Выберите правильный вариант ответа.

А) Случаи совмещения обязанностей определяются самостоятельно эксплуатирующей организацией в соответствии с ее распорядительными документами.

Б) Если это совмещение согласовано с территориальным органом Ростехнадзора.

В) Если котлы эксплуатируются не более чем на двух производственных площадках.

Г) Совмещение не допускается.

п. 232 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

11. Какое из перечисленных требований не предъявляется к специалистам и рабочим, обслуживающим котлы? Выберите правильный вариант ответа.

А) Предъявляются все перечисленные требования.

Б) Рабочие должны быть допущены в установленном порядке к самостоятельной работе.

В) Рабочие должны соответствовать квалификационным требованиям.

Г) Рабочие должны быть не моложе 18 летнего возраста и не иметь медицинских противопоказаний для выполнения работ по обслуживанию котлов.

Д) Рабочие должны пройти аттестацию по промышленной безопасности в аттестационной комиссии эксплуатирующей организации.

п. 228 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

12. Какое из приведенных требований к размещению котлов внутри производственных помещений указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) Место установки котлов и обеспечивающих их работу систем, устройств и вспомогательного оборудования (насосов, электрических щитов, и иного оборудования в соответствии с проектом) внутри производственных помещений должно быть отделено от остальной части помещения несгораемыми перегородками по всей высоте котла, но не ниже 2 м с устройством дверей.

Б) Двери для выхода из помещения, в котором установлены котлы, должны открываться вовнутрь, а двери служебных, бытовых, а также вспомогательных производственных помещений должны открываться в сторону этих помещений.

В) Места расположения выходов и направление открывания дверей определяет эксплуатирующая организация.

Г) Котлы-утилизаторы могут быть отделены от остальной части производственного помещения вместе с печами или агрегатами, с которыми они связаны технологическим процессом.

п. 20-21 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

13. Какие из перечисленных инструкций не должны разрабатываться в организациях, эксплуатирующих котлы? Выберите правильный вариант ответа.

А) Инструкция (руководство) по эксплуатации котла.

Б) Инструкция для ответственного за осуществление производственного контроля.

В) Инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

Г) Производственные инструкции для персонала, осуществляющего обслуживание и ремонт котлов, определяющие его обязанности, порядок безопасного производства работ и ответственность.

п. 228 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

14. Какие из перечисленных функций не должен выполнять ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией котлов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Контроль проведения противоаварийных тренировок.

Б) Проверка записи в сменном журнале с росписью в нем.

В) Выдача обязательных для исполнения предписаний по устранению нарушений и контроль их выполнения.

Г) Отстранение от работ работников, нарушающих требования промышленной безопасности.

п. 233 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

15. Какое требование к отключению котла до начала производства работ внутри барабана или коллектора котла, соединенного с другими работающими котлами трубопроводами, указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) Приводы задвижек, а также запорной арматуры открытых дренажей и линии аварийного слива воды из барабана должны быть заперты на замок так, чтобы исключалась возможность ослабления их плотности при запертом замке.

Б) Ключи от замков на приводы задвижек должны храниться у ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением, если на предприятии не установлен другой порядок их хранения.

В) Если арматура трубопроводов пара и воды бесфланцевая, отключение котла должно быть произведено двумя запорными устройствами при наличии между ними дренажного устройства с номинальным диаметром не менее 32 мм, имеющего прямое соединение с атмосферой.

Г) Не допускается отсоединять котел от всех трубопроводов заглушками, если на них установлена фланцевая арматура.

п. 330 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

16. Какие из перечисленных функций не должен выполнять ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Осмотр котлов с определенной должностной инструкцией периодичностью.

Б) Подготовка котла к техническому освидетельствованию.

В) Контроль своевременности и полноты проведения ремонта котлов.

Г) Проведение противоаварийных тренировок с обслуживающим персоналом.

п. 236 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

17. Как часто необходимо проводить проверку знаний рабочих, обслуживающих котлы? Выберите правильный вариант ответа.

А) Один раз в 12 месяцев.

Б) Один раз в год.

В) Один раз в 4 месяца.

Г) Периодичность устанавливается эксплуатирующей организацией.

п. 239 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

18. Какое из приведенных требований к проверке знаний рабочих, обслуживающих котлы, указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) Внеочередная проверка знаний проводится при переходе рабочего в другую организацию.

Б) В случае перевода рабочих на обслуживание котлов другого типа, а также при переводе обслуживаемого ими котла на сжигание другого вида топлива должна быть проведена очередная проверка знаний.

В) Результаты проверки знаний рабочих оформляют протоколом с отметкой в удостоверении о допуске к самостоятельной работе.

Г) Участие представителя Ростехнадзора обязательно при проведении первичной аттестации персонала, обслуживающего котлы.

п. 239, 242 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

19. В каком случае рабочий, обслуживающий котлы, должен пройти стажировку, до проверки знаний? Выберите правильный вариант ответа.

А) Во всех перечисленных случаях проводится стажировка.

Б) Перед допуском к самостоятельной работе после внеочередной проверки знаний

В) Перед первичным допуском к самостоятельной работе после профессионального обучения.

Г) При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев.

п. 243 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

20. При каком условии могут быть допущены посторонние лица, не имеющие отношения к эксплуатации котлов и иного взаимосвязанного с ними основного и вспомогательного оборудования, в здания и помещения, в которых эксплуатируются котлы? Выберите правильный вариант ответа.

А) Допуск таких лиц осуществляется только после инструктажа по безопасности и в сопровождении представителя эксплуатирующей организации.

Б) Допуск таких лиц в здания и помещения, в которых эксплуатируются котлы, не допускается.

В) При наличии производственной необходимости допуск таких лиц осуществляется только с разрешения эксплуатирующей организации и в сопровождении ее представителя.

Г) Допуск таких лиц осуществляется только после получения разрешения в органах Ростехнадзора.

п. 250 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

21. Какое должно быть минимальное расстояние между фронтом электрокотлов электрической мощностью 5 МВт, расположенных друг против друга? Выберите правильный вариант ответа.

А) 1 м

Б) 2 м

В) 5 м

Г) 3 м

п. 28 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

22. Что из перечисленного должна обеспечивать тепловая изоляция участков элементов котлов и трубопроводов с повышенной температурой поверхности? Выберите правильный вариант ответа.

А) Максимальное снижение потерь тепла от поверхностей с повышенной температурой в окружающую среду.

Б) Температуру наружной поверхности изоляции не более 55 °С при температуре окружающей среды не более 25 °С.

В) Максимальную компенсацию тепловых потерь здания (помещения), в котором эксплуатируются котлы.

Г) Температуру наружной поверхности изоляции, не превышающую 45 °С.

п. 253 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

23. Какое из перечисленных требований при эксплуатации паровых котлов с чугунными экономайзерами указано верно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Температура воды на выходе из чугунного экономайзера не должна превышать 150 °С.

Б) Паровые котлы должны эксплуатироваться только со стальными экономайзерами.

В) Температура воды на выходе из экономайзера должна быть не менее чем на 20 °С ниже температуры насыщенного пара.

Г) Чугунные экономайзеры должны быть неотключаемыми по воде.

п. 254 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

24. Какие виды топлива запрещается применять в качестве растопочного для пылеугольных горелок? Выберите правильный вариант ответа.

А) Жидкое топливо с температурой вспышки 85 °С.

Б) Топочный мазут.

В) Легковоспламеняющиеся виды жидкого топлива с температурой вспышки выше 61 °С.

Г) Природный газ.

п. 255 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

25. При каком условии устанавливаются два сниженных дистанционных указателя уровня на паровом котле? Выберите 2 варианта ответа.

А) Если расстояние от площадки, с которой производят наблюдение за уровнем воды в паровом котле, до указателей уровня воды прямого действия более 6 м.

Б) Если отсутствует звуковая или световая сигнализация, срабатывающая при достижении предельных значений уровня воды.

В) Если в котельном помещении плохая видимость приборов.

Г) Если котел работает с давлением более 4,0 МПа.

п. 263 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

26. Какое из перечисленных требований не предъявляется к установке запорных органов на питательном тракте котла? Выберите правильный вариант ответа.

А) После неотключаемого по воде экономайзера должны быть установлены обратный клапан и запорный орган.

Б) У экономайзера, отключаемого по воде, обратный клапан и запорный орган устанавливаются как до, так и после экономайзера.

В) На питательном трубопроводе котла должны быть установлены обратный клапан и запорный орган.

Г) Предъявляются все перечисленные требования.

п. 45 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

27. Какое требование к эксплуатации манометров на котлах указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна быть расположена только вертикально.

Б) На шкале манометра должна быть нанесена красная черта на уровне деления, соответствующего рабочему давлению для данного элемента с учетом добавочного давления от веса столба жидкости.

В) Шкалу манометра выбирают исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка манометра должна находиться во второй трети шкалы.

Г) Взамен красной черты разрешается в качестве указателя значения максимально допустимого давления прикреплять к корпусу манометра пластину (скобу) из металла или иного материала достаточной прочности, окрашенную в черный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра.

п. 267 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

28. На каждом продувочном, дренажном трубопроводе, а также на трубопроводе отбора проб воды (пара) каких котлов должно быть установлено не менее двух запорных устройств либо одно запорное устройство и одно регулирующее устройство? Выберите правильный вариант ответа.

А) Котлов с рабочим давлением более 0,8 МПа.

Б) Котлов с паропроизводительностью более 4 тонн в час.

В) Котлов с паропроизводительностью более 6 тонн в час.

Г) Всех барабанных паровых котлов.

п. 47 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

29. На каких котлах главные парозапорные органы должны быть обеспечены дистанционным управлением с рабочего места обслуживающего котел персонала? Выберите правильный вариант ответа.

А) Котлах с паропроизводительностью более 4 тонн в час.

Б) Котлах с рабочим давлением более 1,2 МПа.

В) Котлах с рабочим давлением более 0,8 МПа.

Г) Всех барабанных паровых котлах.

п. 49 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

30. Какой должен быть минимальный номинальный диаметр корпуса манометра, установленного на высоте от 2 до 5 м от уровня площадки наблюдения за манометром? Выберите правильный вариант ответа.

А) 250 мм

Б) 200 мм

В) 160 мм

Г) 100 мм

п. 269 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

31. Какой должен быть номинальный диаметр корпуса манометра, установленного на высоте менее 2 м от уровня площадки наблюдения за манометром? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 60 мм.

Б) Не менее 100 мм.

В) Не менее 250 мм.

Г) Не менее 160 мм.

п. 269 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

32. Работа какого котла допускается с одним электроприводным питательным насосом? Выберите правильный вариант ответа.

А) Котла паропроизводительностью не более 5 тонн в час, если котел оснащен автоматикой безопасности по предельным уровням воды.

Б) Не допускается работа котлов с одним питательным насосом с электроприводом.

В) Котла паропроизводительностью не более 4 тонны в час, если котел оснащен автоматикой безопасности по предельным уровням воды.

Г) Всех водогрейных котлов.

п. 55 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

33. При каком условии должна устанавливаться сифонная трубка на котле перед манометром? Выберите правильный вариант ответа.

А) Если манометр предназначен для измерения давления воды.

Б) Каждый манометр обязательно должен оснащаться сифонной трубкой.

В) Если манометр предназначен для измерения давления пара.

Г) Если манометр не оснащается трехходовым краном.

п. 271 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

34. Какие котлы подвергаются очистке совместно с основными трубопроводами и другими элементами водопарового тракта перед вводом в эксплуатацию после монтажа? Выберите правильный вариант ответа.

А) Водогрейные котлы.

Б) Паровые котлы с рабочим давлением 10 МПа и более.

В) Прямоточные котлы с рабочим давлением 10 МПа и более.

Г) Все паровые котлы независимо от давления.

п. 273 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

35. Какое требование к заполнению котла водой перед растопкой указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) При отсутствии в котельной деаэрационной установки перед растопкой допускается заполнять чугунные котлы химически очищенной водой.

Б) Прямоточный котел заполняется деаэрированной водой непосредственно после растопки.

В) Перед растопкой барабанный котел должен быть заполнен химически очищенной и деаэрированной питательной водой.

Г) Заполнение неостывшего барабанного котла разрешается при температуре металла верха опорожненного барабана не более 250 °C (если иное не указано в руководстве (инструкции) по эксплуатации организации-изготовителя котла).

п. 279, 280ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

36. Какое из перечисленных требований должно выполняться при заполнении прямоточного котла перед его растопкой? Выберите правильный вариант ответа.

А) Заполнение водой прямоточного котла, удаление из него воздуха, а также операции при промывке от загрязнений должны быть произведены по всему тракту при сепараторном режиме растопки.

Б) Растопочный расход воды должен быть определен на основании результатов наладочных испытаний.

В) Заполнение водой прямоточного котла, удаление из него воздуха, а также операции при промывке от загрязнений должны быть произведены на участке до встроенных в тракт котла задвижек при прямоточном режиме растопки.

Г) Растопочный расход воды должен быть равен 30 % номинального расхода.

п. 283 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

37. При каком условии допускается растопка прямоточных котлов на скользящем давлении? Выберите правильный вариант ответа.

А) Категорически не допускается.

Б) Допускается по согласованию с организацией-изготовителем на основе специальных испытаний.

В) Допускается только для прямоточных котлов на сверхкритическое давление на основе специальных испытаний.

Г) Допускается только для котлов с рабочим давлением 14 МПа.

п. 283 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

38. Какие требования устанавливаются к расходу воздуха и времени вентилирования при вентиляции газоходов и топки котла перед его растопкой и после его остановки, если иные значения не определены организацией-изготовителем или наладочной организацией? Выберите правильный вариант ответа.

А) Время вентилирования не менее 10 минут, расход воздуха не менее 25 %.

Б) Время вентилирования не менее 20 минут, расход воздуха не менее 40 %.

В) Время вентилирования не менее 5 минут, расход воздуха не менее 50 %.

Г) Время вентилирования не менее 10 минут, расход воздуха не регламентируется.

п. 284 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

39. Какое требование предъявляется к вентиляции топки и газоходов перед растопкой котла из неостывшего состояния при сохранившемся избыточном давлении в пароводяном тракте котла? Выберите правильный вариант ответа.

А) Вентиляция должна начинаться не ранее чем за 30 минут до розжига горелок.

Б) Вентиляция должна начинаться не ранее чем за 15 минут до розжига горелок.

В) Режим розжига и время начала вентиляции определяется ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла, исходя из времени простоя котла и температуры поверхностей нагрева.

Г) В данном случае вентиляция перед растопкой котла не проводится.

п. 268 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

40. В каком случае должна выполняться продувка верхних водоуказательных приборов при контроле уровня воды в барабане, осуществляемом с момента начала растопки котла с рабочим давлением 4,0 МПа и менее? Выберите 2 варианта ответа.

А) Перед включением котла в главный паропровод.

Б) При избыточном давлении в котле не менее 0,3 МПа.

В) При избыточном давлении в котле от 1,5 до 3 МПа.

Г) При избыточном давлении в котле 0,1 МПа.

Д) После включения котла в главный паропровод.

п. 287 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

41. В каком случае должна выполняться продувка верхних водоуказательных приборов при контроле уровня воды в барабане, осуществляемом с момента начала растопки котла с рабочим давлением более 4,0 МПа? Выберите 2 варианта ответа.

А) При избыточном давлении в котле 0,1 МПа.

Б) При избыточном давлении в котле 0,3 МПа.

В) После включения котла в главный паропровод.

Г) Перед включением котла в главный паропровод.

Д) При избыточном давлении 1,5–3,0 МПа.

п. 287 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

42. Какое требование к растопке котла указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) В процессе растопки котла из холодного состояния после ремонта, но не реже одного раза в год должно проверяться по реперам тепловое перемещение экранов, барабанов, паропроводов и коллекторов.

Б) Скорость прогрева нижней образующей барабана и перепад температур между верхней и нижней образующими барабана не должны превышать значений, установленных Техническим Регламентом Таможенного Союза.

В) Растопка котла из различных тепловых состояний должна быть выполнена в соответствии с производственными инструкциями и графиками пуска.

Г) Если до пуска котла на нем производили работы, связанные с разборкой фланцевых соединений и лючков, то при избыточном давлении 0,7 – 1,0 МПа должны быть подтянуты болтовые соединения.

п. 288-289 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

43. При каком условии допускается ускоренное расхолаживание котла при его останове? Выберите правильный вариант ответа.

А) Если скорость охлаждения при останове котла не превышает 30 °С за 10 минут.

Б) На котлах ускоренное расхолаживание не допускается.

В) Если перепад температур между верхней и нижней образующими барабана не превышает 90 °С.

Г) Режимные параметры ускоренного расхолаживания указываются в руководстве (инструкции) по эксплуатации.

п. 291 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

44. При каком минимальном значении тепловой нагрузки на растопочном топливе допускается переход на сжигание твердого топлива с выходом летучих масс менее 15 %, если осуществляется пуск котла после кратковременного простоя? Выберите правильный вариант ответа.

А) 30 % номинальной тепловой нагрузки.

Б) 15 % номинальной тепловой нагрузки.

В) Значение тепловой нагрузки должно определяться только производственной инструкцией, исходя из обеспечения устойчивого воспламенения пыли.

Г) 10 % номинальной тепловой нагрузки.

п. 293 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

45. Какое из перечисленных требований к форсункам, устанавливаемым на мазутных котлах, указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) Каждый котел должен быть обеспечен запасным комплектом форсунок.

Б) Работа мазутных форсунок без организованного подвода в них воздуха допускается в обоснованных случаях.

В) Разница в номинальной производительности отдельных форсунок в комплекте, устанавливаемом на мазутный котел, должна быть не более 2 %.

Г) Применение нетарированных форсунок не допускается.

п. 300 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

46. Какое должно быть максимальное значение присосов воздуха в топку парового газомазутного котла, оснащенного цельносварными экранами? Выберите правильный вариант ответа.

А) Топки с цельносварными экранами должны быть бесприсосными.

Б) Независимо от паропроизводительности котлов присосы должны быть не более 8 % от теоретически необходимого количества воздуха для номинальной нагрузки котлов.

В) Для котлов паропроизводительностью до 420 т/ч присосы должны быть не более 5 % от теоретически необходимого количества воздуха для номинальной нагрузки котлов.

Г) Для котлов паропроизводительностью выше 420 т/ч присосы должны быть не более 3 % от теоретически необходимого количества воздуха для номинальной нагрузки котлов.

п. 302 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

47. При каком условии манометр допускается к применению? Выберите 2 варианта ответа.

А) Если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.

Б) Если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, не превышающую половины допускаемой погрешности для манометра.

В) Если срок поверки манометра истекает через один месяц.

Г) Если отсутствует информация о проведении поверки (пломба или клеймо, или документ о проведении поверки).

п. 306 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

48. Какое должно быть значение присосов воздуха в топку и в газовый тракт до выхода из пароперегревателя для паровых газомазутных котлов паропроизводительностью выше 420 т/ч? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более 5 % от теоретически необходимого количества воздуха для номинальной нагрузки котла.

Б) Не более 3 % от теоретически необходимого количества воздуха для номинальной нагрузки котла.

В) Топки водогрейных котлов должны быть бесприсосными.

Г) Не более 8 % от теоретически необходимого количества воздуха для номинальной нагрузки котла.

п. 302 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

49. В какие сроки должны определяться инструментально присосы воздуха в топку, если иные требования не установлены в руководстве по эксплуатации? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в год.

Б) Не реже одного раза в месяц.

В) Не реже одного раза в 6 месяцев.

Г) Не реже одного раза в 3 месяца.

п. 303 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

50. Какие сроки установлены для проверки исправности действия манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов при эксплуатации котлов с рабочим давлением до 1,4 МПа? Выберите правильный вариант ответа.

А) Проверка манометров и предохранительных клапанов проводится не реже одного раза в смену. проверка указателей уровня воды – не реже одного раза в сутки. проверка резервных питательных насосов – перед их пуском.

Б) Сроки устанавливаются эксплуатирующей организацией и указываются в графике проверки, который утверждается техническим руководителем эксплуатирующей организации.

В) Не реже одного раза в смену.

Г) Не реже одного раза в сутки.

п. 304 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

51. Какие сроки установлены для проверки исправности действия манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов при эксплуатации котлов с рабочим давлением более 1,4 до 4,0 МПа (кроме котлов, установленных на тепловых электростанциях)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в сутки.

Б) Не реже одного раза в смену.

В) Сроки устанавливаются эксплуатирующей организацией и указываются в графике проверки, который утверждается техническим руководителем эксплуатирующей организации.

Г) Проверка манометров и предохранительных клапанов проводится не реже одного раза в смену. проверка указателей уровня воды – не реже одного раза в сутки. проверка резервных питательных насосов – перед их пуском.

п. 304 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

52. Какое требование, предъявляемое к проверке исправности действия манометра, указано неверно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Проверку исправности манометра производят с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на нуль.

Б) О результатах проверки делается запись в сменном (оперативном) журнале или ином эксплуатационном документе, форма и порядок ведения которых устанавливаются распорядительными документами эксплуатирующей организации.

В) Не реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установлены документацией на конкретный тип манометра) манометры должны быть поверены в установленном порядке.

Г) Эксплуатирующая организация обязана не реже одного раза в 6 месяцев проводить проверку рабочих манометров контрольным рабочим манометром, имеющим одинаковые с проверяемым манометром шкалу и класс точности.

п. 304-305 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

53. Как часто проводится проверка исправности сигнализации и автоматических защит на котле? Выберите правильный вариант ответа.

А) Периодичность устанавливается Правилами промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением.

Б) Не реже одного раза в смену.

В) Периодичность устанавливается эксплуатирующей организацией и отражается в утвержденном этой организацией графике и инструкции.

Г) Для паровых котлов проверка осуществляется не реже одного раза в месяц, а для водогрейных котлов – не реже одного раза в 3 месяца.

п. 310 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

54. При каком условии эксплуатационные испытания (режимная наладка) котла не проводятся? Выберите 2 варианта ответа.

А) При переводе котла на другой вид или марку топлива.

Б) При вводе котла в эксплуатацию в объеме пуско-наладочных работ.

В) После внесения изменений в его конструкцию.

Г) При пуске котла после планового ремонта.

Д) Не реже 1 раза в 3 года.

п. 312 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

55. При каком условии допускается подпитывать остановленный котел с дренированием воды в целях ускорения охлаждения барабана? Выберите правильный вариант ответа.

А) Допускается только для барабанных котлов с рабочим давлением до 1,6 МПа.

Б) Подпитка котла в данных целях проводится в случаях, предусмотренных инструкцией по эксплуатации котла.

В) Подпитка котла в данных целях не допускается.

Г) При температуре стенки барабана котла не более 180 °С.

п. 315 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

56. В каком случае из остановленного парового котла с естественной циркуляцией (кроме энергетических котлов, установленных на тепловых электростанциях) допускается спуск воды? Выберите правильный вариант ответа.

А) При понижении избыточного давления в котле до 1,0 МПа.

Б) При понижении давления в котле до атмосферного давления.

В) При понижении избыточного давления в котле до 0,1 МПа.

Г) При снижении температуры воды в котле до 70 °С.

п. 316 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

57. В каком случае из остановленного водогрейного котла допускается спуск воды? Выберите правильный вариант ответа.

А) Из остановленного водогрейного котла допускается спускать воду при давлении выше атмосферного, верхний предел этого давления должен быть установлен руководством (инструкцией) по эксплуатации.

Б) После охлаждения воды в нем до температуры, равной температуре воды в обратном трубопроводе.

В) После охлаждения воды в нем до температуры, равной температуре воды в обратном трубопроводе, но не выше 70 °С.

Г) После охлаждения воды в нем до температуры не выше 95 °С.

п. 316 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

58. Как осуществляется расхолаживание котлов после остановки при выводе их в ремонт? Выберите правильный вариант ответа.

А) Расхолаживание осуществляется тягодутьевыми машинами при обеспечении допустимой разности температур металла между верхней и нижней образующими барабана.

Б) Режим расхолаживания котлов определяется требованиями Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением.

В) Режим расхолаживания котлов должен быть определен руководством (инструкцией) по эксплуатации.

Г) Расхолаживание котлов должно осуществляться не ранее чем через 12 часов после остановки при скорости расхолаживания не выше 10 °С за 10 минут.

п. 319 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

59. Какой организацией должна быть разработана технология проведения монтажа, ремонта, реконструкции (модернизации) оборудования, работающего под давлением, с применением сварки и термической обработки? Выберите правильный вариант ответа.

А) Специализированной организацией, выполняющей эти работы, до начала их производства.

Б) Совместно специализированной организацией, выполняющей эти работы, и эксплуатирующей организацией.

В) Эксплуатирующей организацией на основании руководства (инструкции) по эксплуатации оборудования, работающего под давлением, с последующим согласованием со специализированной организацией, выполняющей эти работы.

Г) Организацией - изготовителем оборудования, работающего под давлением.

п. 109 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

60. Какие из перечисленных котлов не должны оборудоваться установками для докотловой обработки воды? Выберите правильный вариант ответа.

А) Все перечисленные котлы не должны оборудоваться установками докотловой обработки воды.

Б) Прямоточные котлы паропроизводительностью менее 0,7 т/час.

В) Водогрейные котлы тепловой мощностью до 12 ГДж/час.

Г) Паровые котлы с естественной циркуляцией и паропроизводительностью менее 0,7 т/час.

п. 323 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

61. Какие меры должны выполняться для обеспечения безопасности котлов, не оборудованных установками докотловой обработки воды? Выберите правильный вариант ответа.

А) Проведение периодических чисток котла в зависимости от показателей жесткости питательной и щелочности котловой воды.

Б) Проведение чисток котла с периодичностью при условии, чтобы толщина отложений на наиболее теплонапряженных участках к моменту остановки котла не превышала 1 мм.

В) Проведение чисток котла с периодичностью при условии, чтобы толщина отложений на наиболее теплонапряженных участках к моменту остановки котла не превышала 0,5 мм.

Г) Повышенный расход непрерывной продувки котла, определяемый инструкцией по эксплуатации.

п. 323 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

62. Какое требование к подпитке котлов сырой водой указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) Во время нормальной эксплуатации запорные органы должны находиться в закрытом положении и быть опломбированы, а контрольный кран - закрыт.

Б) Когда проектом предусмотрена в аварийных ситуациях подпитка водогрейного котла сырой водой, котлы должны работать на сниженных температурных параметрах с температурой теплоносителя на выходе из котла не более 90 °С.

В) Подпитка сырой водой котлов, оборудованных устройствами для докотловой обработки воды, не допускается.

Г) Каждый случай подпитки котлов сырой водой должен фиксироваться в журнале по водоподготовке (водно-химическому режиму) с указанием длительности подпитки и качества питательной воды в этот период.

п. 324 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

63. Кто устанавливает периодичность отбора проб исходной, химочищенной, котловой, сетевой, питательной и подпиточной воды, конденсата и пара? Выберите правильный вариант ответа.

А) Наладочная организация.

Б) Эксплуатирующая организация.

В) Организация-изготовитель котла.

Г) Экспертная организация.

п. 327 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

64. Кто вносит сведения о выполненных ремонтных работах, примененных материалах, сварке и сварщиках, об остановке котлов на чистку и промывку в ремонтный журнал котла? Выберите правильный вариант ответа.

А) Уполномоченный представитель специализированной ремонтной организации.

Б) Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла.

В) Ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под давлением.

Г) Лицо, которое вносит сведения в ремонтный журнал котла, определяется распорядительными документами эксплуатирующей организации.

п. 329 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

65. В каком из перечисленных случаях котел не должен подлежать аварийной остановке в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением? Выберите правильный вариант ответа.

А) В случае повышения давления в барабане котла выше разрешённого на 10 % при полностью открытых предохранительных клапанах.

Б) В случае исчезновения напряжения в устройствах автоматики безопасности или аварийной сигнализации.

В) В случае погасания факелов в топке при камерном сжигании топлива.

Г) В случае неисправности предохранительного клапана.

п. 389 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

66. В каком из перечисленных случаях котел не подлежит аварийной остановке в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением? Выберите правильный вариант ответа.

А) В случае прекращения работы одного из питательных насосов.

Б) В случае снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения.

В) В случае возникновения пожара, угрожающего обслуживающему персоналу, котлу и технологически взаимосвязанному с ним оборудованию.

Г) В случае понижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня.

п. 389 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

67. В каком из перечисленных случаях котел подлежит аварийной остановке в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением? Выберите правильный вариант ответа.

А) В случае срабатывания взрывного предохранительного клапана.

Б) В случае недопустимого повышения или понижения давления в тракте прямоточного котла после встроенных задвижек.

В) В случае прекращения действия одного из указателей уровня воды прямого действия.

Г) В случае повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20 °С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла.

п. 389 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

68. В каком документе определяется и устанавливается порядок действий в случае инцидента при эксплуатации котла? Выберите правильный вариант ответа.

А) В производственной инструкции, утвержденной эксплуатирующей организацией.

Б) В Правилах промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением.

В) В инструкции (руководстве) по эксплуатации организации-изготовителя котла.

Г) В технологическом регламенте.

п. 388 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

69. Какими документами устанавливается объем работ, порядок и периодичность проведения технических освидетельствований в пределах срока службы котла? Выберите 2 варианта ответа.

А) Производственной инструкцией по эксплуатации котла, утвержденной главным техническим руководителем эксплуатационной организации.

Б) Правилами промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением.

В) Программой проведения технического освидетельствования сосуда, разработанной специализированной организацией до начала проведения освидетельствования.

Г) Руководством (инструкцией) по эксплуатации котла.

п. 395 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

70. При каком условии проводится техническое освидетельствование котла ответственным за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования и ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только технические освидетельствования (первичное, периодическое и внеочередное) котла, не подлежащего учету в территориальном органе Ростехнадзора.

Б) Техническое освидетельствование котла (первичное, периодическое и внеочередное) проводит только уполномоченная специализированная организация.

В) Только периодическое техническое освидетельствование котла, первичное и внеочередное техническое освидетельствование котла проводится специализированной уполномоченной организацией.

Г) Только первичное техническое освидетельствование котлов, прибывших на место установки в собранном виде, которые подвергались осмотру и испытаниям организацией-изготовителем.

п. 407 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

71. С какой периодичностью уполномоченная специализированная организация проводит гидравлическое испытание котла, если иные сроки не предусмотрены руководством (инструкцией) по эксплуатации? Выберите правильный вариант ответа.

А) Один раз в восемь лет.

Б) В сроки, установленные эксплуатирующей котлы организацией.

В) Один раз в два года.

Г) Один раз в четыре года.

п. 409 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

72. С какой периодичностью уполномоченная специализированная организация проводит наружный и внутренний осмотры котла, если иные сроки не предусмотрены руководством (инструкцией) по эксплуатации? Выберите правильный вариант ответа.

А) Наружный осмотр - один раз в четыре года, а внутренний осмотр - один раз в восемь лет.

Б) Наружный осмотр - один раз в два года, а внутренний осмотр - один раз в четыре года.

В) Один раз в четыре года наружный и внутренний осмотры.

Г) В сроки, установленные эксплуатирующей котлы организацией.

п. 409 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

73. Какие меры следует предпринять после вскрытия барабана, коллектора или ремонта котла, если характер и объем ремонта не вызывают необходимости проведения внеочередного технического освидетельствования? Выберите правильный вариант ответа.

А) Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла должен провести гидравлическое испытание котла пробным давлением, на 25 процентов превышающем рабочее давление.

Б) Уполномоченный представитель организации, проводившей ремонт (вскрытие барабана, коллектора), проводит наружный и внутренний осмотр котла.

В) Уполномоченная специализированная организация должна провести гидравлическое испытание котла пробным давлением.

Г) Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла должен провести гидравлическое испытание котла рабочим давлением.

п. 410 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

74. Какие работы проводятся дополнительно при техническом освидетельствовании электрокотлов? Выберите правильный вариант ответа.

А) При техническом освидетельствовании электрокотлов дополнительных испытаний не проводится.

Б) Измерение удельного электрического сопротивления питательной (сетевой) воды.

В) Контроль разрушающими методами.

Г) Испытания электрической части.

п. 405 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

75. При каком условии должно проводиться техническое диагностирование, разрушающий и неразрушающий контроль котла в процессе его эксплуатации в пределах назначенного срока службы? Выберите правильный вариант ответа.

А) Техническое диагностирование, разрушающий и неразрушающий контроль котла в процессе его эксплуатации в пределах назначенного срока службы не проводится.

Б) Периодически через каждые 15 лет эксплуатации котла.

В) Каждый раз при проведении технического освидетельствования котла.

Г) При проведении эксплуатационного контроля металла элементов котла в случаях, установленных руководством по эксплуатации.

п. 463 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

76. В каком случае допускается применение теплоносителей, отличных от указанных в паспортах котлов, работающих с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями? Выберите правильный вариант ответа.

А) Если проведена экспертиза промышленной безопасности, по результатам которой допущено применение не указанного в паспорте котла теплоносителя.

Б) Применение теплоносителей, не указанных в паспорте котла, не допускается.

В) Применение теплоносителей, не указанных в паспорте котла, допускается только по согласованию с разработчиком проекта котла.

Г) Применение теплоносителей, не указанных в паспорте котла, допускается только по согласованию с организацией-изготовителем котла.

п. 473 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

77. В каком случае на котлах, работающих с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями, допускается применение сальниковой арматуры? Выберите правильный вариант ответа.

А) Допускается применение сальниковой арматуры на давление не более 1,6 МПа.

Б) Допускается применение сальниковой арматуры на спускной линии теплоносителя в непосредственной близости от котла на расстоянии не более 1 метра.

В) Применяемая на котлах арматура должна быть только сильфонного типа, применение сальниковой арматуры не допускается.

Г) Применение сальниковой арматуры на котлах допускается без ограничений.

п. 476 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

78. Какое из требований к указателю уровня жидкости котла, работающего с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями, указано верно? Выберите 2 вариант ответа.

А) В указателях уровня жидкости прямого действия внутренний диаметр арматуры, служащей для отключения указателя уровня от котла, должен быть не менее 8 мм.

Б) Элементы указателя уровня, соприкасающиеся с теплоносителем, в особенности его прозрачный элемент, должны быть выполнены из негорючих материалов, устойчивых против воздействия на них теплоносителя при рабочих температуре и давлении.

В) Установка пробных кранов или клапанов взамен указателей уровня жидкости допускается только в паровом котле.

Г) Проходное сечение запорной арматуры должно быть менее проходного сечения отверстий в корпусе указателя уровня.

п. 477 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

79. Какое требование при проведении визуального и измерительного контроля сварного шва указано верно? Выберите 2 вариант ответа.

А) Визуальный и измерительный контроль сварных соединений должен быть проведен с наружной и внутренней сторон (при наличии конструктивной возможности) по всей длине швов.

Б) Поверхностные дефекты, выявленные при визуальном и измерительном контроле, должны быть исправлены до проведения контроля другими неразрушающими методами.

В) В случае невозможности контроля сварного соединения с двух сторон его контроль должен быть проведен в порядке, предусмотренном технологической документацией на сварку.

Г) Перед визуальным контролем поверхности сварного шва и прилегающих к нему участков основного металла шириной не менее 10 мм в обе стороны от шва должны быть зачищены от шлака и других загрязнений.

п. 156-157 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

80. Какое из требований к оснащению предохранительными клапанами котла, работающего с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями, указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) На каждом котле должно быть установлено не менее двух предохранительных клапанов.

Б) На жидкостных котлах допускается установка рычажно-грузовых предохранительных клапанов.

В) Номинальный диаметр предохранительного клапана должен быть не менее 15 мм и не более 100 мм.

Г) Суммарная пропускная способность предохранительных клапанов, устанавливаемых на жидкостном котле, должна быть достаточной для отвода прироста объема расширившегося теплоносителя при номинальной теплопроизводительности котла.

п. 480 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

81. Какая документация содержит указания о необходимости проведения и объема ультразвукового и радиографического контроля, типах и размерах несплошностей (дефектов), подлежащих обнаружению, для конкретного вида (типа) конструкции оборудования под давлением и сварного соединения? Выберите 2 варианта ответа.

А) Технологическая документация.

Б) Паспорт оборудования.

В) Руководство (инструкция) по эксплуатации.

Г) Проектная (конструкторская) документация.

п. 158 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

82. При каком максимальном содержании продуктов разложения в теплоносителе должна проводиться регенерация теплоносителя в котлах, работающих с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более 50 %.

Б) Не более 10 %.

В) Не более 5 %.

Г) Не более 25 %.

п. 484 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

83. С какой периодичностью должны проводиться технический осмотр и очистка поверхностей нагрева котлов, работающих с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже чем через 8000 часов работы котла.

Б) Не реже одного раза в 8 лет.

В) Не реже одного раза в 4 года.

Г) Не реже чем через 20000 часов работы котла.

п. 484 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

84. При каком условии содорегенерационный котел должен быть переведен на сжигание вспомогательного топлива? Выберите 2 варианта ответа.

А) При прекращении подачи воды на охлаждение леток.

Б) При прекращении действия устройств дробления струи плава и остановке мешалок в растворителе плава.

В) При поступлении воды в топку.

Г) При выходе из строя всех перекачивающих насосов, или одного из дымососов, или одного из вентиляторов

п. 492 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

85. При каком условии должен быть немедленно остановлен и отключен содорегенерационный котел действиями защит или персоналом? Выберите 2 варианта ответа.

А) При прекращении подачи воды на охлаждение леток.

Б) При исчезновении напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления.

В) При возникновении опасности поступления воды или разбавленного щелока в топку.

Г) При выходе из строя всех перекачивающих насосов зеленого щелока.

Д) При течи плава помимо леток или через неплотности топки и невозможности ее устранения.

п. 493 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

86. При каком условии должно проводиться внеочередное определение удельного сопротивления воды при эксплуатации электрокотлов? Выберите правильный вариант ответа.

А) При внеочередной чистке котла.

Б) При сбоях в напряжении.

В) Внеочередное определение удельного сопротивления воды при эксплуатации электрокотлов не проводится.

Г) При резком изменении мощности котлов на 20 % и более от нормальной.

п. 514 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

87. Какое из перечисленных требований не предъявляется к электрокотлу? Выберите правильный вариант ответа.

А) На котлах мощностью более 6 МВт обязательна установка регистрирующего манометра.

Б) В котельных с водогрейными котлами суммарной мощностью более 1 МВт прибор для измерения температуры среды должен быть регистрирующим.

В) В качестве предохранительных устройств при эксплуатации электрических котлов категорически не допускается применение предохранительных устройств с разрушающимися мембранами.

Г) Электрокотельные с электрическими котлами должны быть оснащены средствами определения удельного электросопротивления питательной (сетевой) воды.

п. 497-501 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

88. Какое из приведенных испытаний не является обязательным видом механических испытаний стыковых сварных соединений котлов (трубопроводов)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Испытание на сплющивание.

Б) Испытание на статическое растяжение.

В) Испытание на статический изгиб.

Г) Испытание на ударный изгиб.

п. 166 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

89. После проведения каких работ производится измерение сопротивления столба воды изолирующей вставки в соответствии с нормами проведения электрических испытаний электрооборудования электрических котлов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только после монтажа.

Б) Только после монтажа, профилактического испытания.

В) Только после профилактического испытания и капитального ремонта.

Г) После монтажа, профилактического испытания, текущего ремонта, капитального ремонта.

Приложение N 11 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

90. После проведения каких работ производится измерение удельного электрического сопротивления питательной (сетевой) воды в соответствии с нормами проведения электрических испытаний электрооборудования электрических котлов? Выберите правильный вариант ответа.

А) После монтажа, профилактического испытания, текущего ремонта, капитального ремонта.

Б) Только после монтажа.

В) Только после монтажа, профилактического испытания.

Г) Только после профилактического испытания и капитального ремонта.

Приложение N 11 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

91. После проведения каких работ производятся испытания повышенным напряжением промышленной частоты изолирующих вставок в соответствии с нормами проведения электрических испытаний электрооборудования электрических котлов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только после монтажа, профилактического испытания.

Б) Только после профилактического испытания и капитального ремонта.

В) После монтажа, профилактического испытания, текущего ремонта, капитального ремонта.

Г) Только после монтажа.

Приложение N 11 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

92. После проведения каких работ производится измерение сопротивления изоляции котла без воды в соответствии с нормами проведения электрических испытаний электрооборудования электрических котлов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только после монтажа, профилактического испытания.

Б) Только после монтажа.

В) После монтажа, профилактического испытания, текущего ремонта, капитального ремонта.

Г) Только после профилактического испытания и капитального ремонта.

Приложение N 11 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

93. После проведения каких работ производится проверка действия защитной аппаратуры котла в соответствии с нормами проведения электрических испытаний электрооборудования электрических котлов? Выберите правильный вариант ответа.

А) После монтажа, профилактического испытания, текущего ремонта, капитального ремонта.

Б) Только после монтажа.

В) Только после монтажа, профилактического испытания.

Г) Только после профилактического испытания и капитального ремонта.

Приложение N 11 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

94. С помощью чего должно поддерживаться необходимое значение величины удельного электрического сопротивления котловой воды при эксплуатации паровых электрокотлов? Выберите правильный вариант ответа.

А) С помощью введения легкорастворимых солей в питательную и котловую воду.

Б) С помощью автоматизированной непрерывной продувки.

В) С помощью автоматизированной непрерывной продувки, а также периодической продувки.

п. 515 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

95. Какое из перечисленных требований не предъявляется к программе проведения наладочных работ на оборудовании под давлением ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Все перечисленные требования.

Б) Программа проведения наладочных работ подлежит согласованию с эксплуатирующей организацией в случае, если наладка осуществляется на паровых котлах и сосудах, работающих со средой, отнесенной к группе 1 в соответствии с ТР ТС 032/2013.

В) Программу разрабатывает организация, выполняющая соответствующие работы до начала их производства.

Г) В программе должны быть отражены содержание и порядок выполнения всех технологических и контрольных операций с обеспечением наладки на всех режимах работы, установленных проектом.

п. 205 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

96. При эксплуатации каких электрокотлов запрещается снижение удельного электрического сопротивления воды путем введения легкорастворимых солей в питательную и котловую воду? Выберите правильный вариант ответа.

А) Паровых котлов при их запуске для форсирования набора и поддержания мощности.

Б) Паровых котлов при их эксплуатации.

В) Водогрейных котлов напряжением до 1 кВ, работающих по замкнутой схеме теплоснабжения (без водозабора).

п. 516 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

97. Какие из перечисленных котлов могут быть установлены внутри производственных помещений? Выберите 2 варианта ответа.

А) Паровой котел-утилизатор паропроизводительностью 10 тонн пара в час.

Б) Водогрейный электрокотел электрической мощностью 10 МВт.

В) Прямоточный котел паропроизводительностью 4 тонны пара в час.

Г) Барабанный водогрейный котел теплопроизводительностью 1,5 Гкал/час.

п. 19 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

98. В течение какого периода времени проводят комплексное опробование котлов, сосудов и трубопроводов пара и горячей воды? Выберите правильный вариант ответа.

А) Котлы – в течение 48 часов, трубопроводы пара и горячей воды – в течение 36 часов, сосуды – в течение 24 часов.

Б) Котлы – в течение 72 часов, трубопроводы тепловых сетей – в течение 24 часов, остальное оборудование – по программе комплексного опробования, разработанной организацией, проводящей соответствующие работы, и согласованной с эксплуатирующей организацией.

В) Котлы – в течение 72 часов, трубопроводы пара и горячей воды – в течение 36 часов, время комплексного опробования сосудов устанавливается совместным приказом эксплуатирующей и наладочной организаций.

Г) Начало и конец комплексного опробования оборудования, работающего под давлением, устанавливаются совместным приказом эксплуатирующей организации и организации, проводящей наладочные работы.

п. 211 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

99. При каком условии допускается обустройство площадки для установки котла ниже планировочной отметки территории, прилегающей к зданию, в котором установлены котлы? Выберите правильный вариант ответа.

А) При согласовании с территориальным органом Ростехнадзора.

Б) Не допускается ни при каком условии.

В) При размещении в здании, в котором установлены котлы, узлов ввода и вывода теплотрасс.

Г) В случае, обоснованном технологической необходимостью, по решению организации - разработчика проектной документации.

п. 24 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

100. При каком условии допускается использование стальных труб и иных материалов, ранее бывших в употреблении, при монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации) стальных труб и иных материалов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Если срок эксплуатации стальных труб не превышает половины расчетного срока службы технического устройства, на котором эти трубы употреблялись.

Б) При применении таких труб в составе обводных (байпасных) и продувочных линий, временно обустраиваемых на ограниченный период времени, определенный проектом монтажа, ремонта, реконструкции (модернизации) системы трубопроводов.

В) При применении таких труб только при монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации) водогрейных котлов и трубопроводов горячей воды.

Г) Если на стальные трубы оформлены документы, подтверждающие их соответствие и качество (сертификаты, декларации соответствия).

п. 105 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

101. Какие из перечисленных мест подлежат оборудованию аварийным освещением? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только щиты и пульты управления.

Б) Только вентиляторные площадки.

В) Все перечисленные места подлежат оборудованию аварийным освещением.

Г) Только места установки насосного оборудования.

п. 26 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

102. Какое должно быть расстояние от выступающих частей топок котлов, оборудованных механизированными топками, до стены котельного помещения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 2 м.

Б) Не менее 3 м.

В) Не менее 1 м.

Г) Не менее 4 м.

п. 27 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

103. Какое должно быть минимальное расстояние от фронта котла паропроизводительностью не более 3,5 т/ч до противоположной стены котельного помещения? Выберите правильный вариант ответа.

А) 2,5 м

Б) 3 м

В) 2 м

Г) 1 м

п. 27 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

104. Какое должно быть минимальное расстояние от противоположной стены котельной до фронта электрокотла мощностью 0,75 МВт? Выберите правильный вариант ответа.

А) 3 м

Б) Устанавливается проектом.

В) 2 м

Г) 1 м

п. 27 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

105. Какие требования предъявляются к оформлению результатов проводимого контроля качества сварных соединений? Выберите правильный вариант ответа.

А) Результаты по каждому виду проводимого контроля и месту контроля должны фиксироваться в акте проведенного контроля, общие результаты по контролю качества сварных соединений оформляются экспертным заключением.

Б) Результаты по каждому виду проводимого контроля и месту контроля должны фиксироваться в отчетной документации (журналы, формуляры, протоколы, маршрутные паспорта).

В) Общие результаты по контролю качества сварных соединений оформляются отчетом, прилагаемым к паспорту монтируемого, ремонтируемого, реконструируемого (модернизируемого) оборудования.

Г) Правилами промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, не регламентируется. На усмотрение организации, осуществляющей монтаж, ремонт, реконструкцию (модернизацию) оборудования.

п. 150 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

106. Какое должно быть минимальное расстояние от фронта котла паропроизводительностью 10 тонн в час до противоположной стены котельного помещения? Выберите правильный вариант ответа.

А) 3 м

Б) 1,5 м

В) Устанавливается проектом.

Г) 2 м при условии отсутствия необходимости обслуживания топки с фронта.

п. 27 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

107. Какие из перечисленных требований указаны верно согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"? Выберите правильный вариант ответа.

А) Все перечисленные требования указаны верно.

Б) Техническая документация на оборудование хранится у изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) в течение расчетного срока службы со дня прекращения производства этого оборудования.

В) Элементы и комплектующие оборудования маркируются в соответствии с договором на поставку (контрактом).

Г) На оборудование, предназначенное для транспортировки газов (баллоны и автоцистерны), наносятся отличительная окраска и идентификационная информация.

п. 31-33 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

108. Какая должна быть минимальная ширина бокового прохода при установке парового котла паропроизводительностью менее 4 т/ч, для которого требуется боковое обслуживание? Выберите правильный вариант ответа.

А) 1,5 м

Б) 2 м

В) 3 м

Г) 1 м

п. 30 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

109. Каким образом осуществляется обеспечение приемлемого уровня рисков при разработке (проектировании) оборудования и его элементов согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"? Выберите правильный вариант ответа.

А) С помощью соблюдения комплекса технических требований экспериментальным методом.

Б) С помощью расчета на прочность.

В) Всеми перечисленными путями.

Г) С помощью соблюдения комплекса технических требований экспертным методом.

Д) По данным эксплуатации аналогичного оборудования.

п. 9 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

110. Какой документ определяет ответственность за безопасность обслуживания оборудования под давлением в период проведения наладочных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Программа наладочных работ.

Б) Внутренний распорядительный документ эксплуатирующей организации.

В) Совместный приказ руководителей эксплуатирующей и специализированной пусконаладочной организаций.

Г) Договор на оказание услуг по проведению наладочных работ, заключаемый эксплуатирующей и наладочной организациями.

п. 208 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

111. Какой перечисленной документацией не должна располагать специализированная организация для осуществления монтажа, ремонта, реконструкции (модернизации) оборудования, работающего под давлением? Выберите правильный вариант ответа.

А) Нормативными документами, необходимость применения которых для обеспечения требований промышленной безопасности, установленных законодательством в области промышленной безопасности при выполнении соответствующих работ установлена специализированной организацией в виде утвержденного перечня или иного распорядительного документа.

Б) Проектной (конструкторской) и технической документацией оборудования под давлением, монтаж, ремонт, реконструкция (модернизация) которого осуществляется.

В) Технологической документацией на производство заявленных видов работ, разработанной до начала этих работ.

Г) Эксплуатационной документацией монтируемого, ремонтируемого, реконструируемого (модернизируемого) оборудования.

п. 106 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

112. Какое из перечисленных требований по обнаружению дефектов при ультразвуковом и радиографическом контроле сварных соединений указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) При заварке по всей толщине стенки ультразвуковая дефектоскопия или радиографический контроль поверхности должен быть проведен с обеих сторон.

Б) Ремонтные заварки выборок металла должны быть проверены методом магнитопорошковой или капиллярной дефектоскопии по всему участку заварки, за исключением зоны термического влияния сварки, которая контролируется ультразвуковой дефектоскопией или радиографическим контролем.

В) Стыковые сварные соединения, которые были подвергнуты устранению дефекта сварного шва, должны быть проверены ультразвуковой дефектоскопией или радиографическим контролем по всей длине сварных соединений.

Г) Если при выборочном контроле сварных соединений, выполненных сварщиком, обнаружены недопустимые дефекты, то контролю должны быть подвергнуты все однотипные сварные соединения по всей длине, выполненные данным сварщиком.

п. 159-160 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

113. В каких перечисленных случаях проводятся механические испытания? Выберите 2 варианта ответа.

А) При входном контроле сварочных материалов, используемых при газовой или контактной сварке.

Б) При входном контроле сварочных материалов, используемых для сварки (наплавки) при монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением.

В) При контроле сварных стыковых соединений, выполненных сваркой под флюсом или электрошлаковой сваркой.

Г) При аттестации технологии сварки.

п. 166 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

114. С каким расчетом выбирают количество питательных насосов при групповой схеме питания паровых котлов, работающих с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями? Выберите правильный вариант ответа.

А) Чтобы суммарная подача питательных насосов обеспечивалась не менее чем тремя питательными насосами, один из которых должен быть резервным.

Б) Чтобы в случае остановки самого мощного насоса суммарная подача оставшихся насосов была равна 100 % номинальной паропроизводительности всех рабочих котлов.

В) Чтобы в случае остановки самого мощного насоса суммарная подача оставшихся насосов была не менее 110 % номинальной паропроизводительности всех рабочих котлов.

Г) Должно быть установлено не менее двух питательных насосов с электрическим приводом, из которых один должен быть резервным.

п. 483 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

115. Какой срок проведения пусконаладочных работ на оборудовании, работающем под давлением? Выберите правильный вариант ответа.

А) Продолжительность проведения пусконаладочных работ определяется программой в зависимости от сложности оборудования.

Б) Не менее 30 календарных дней.

В) Срок проведения пусконаладочных работ определяется эксплуатирующей организацией исходя из сроков ввода оборудования в эксплуатацию.

Г) Не менее 45 календарных дней.

п. 207 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

116. Какая информация не должна указываться на табличке или не должна наноситься на котле перед пуском его в работу? Выберите 2 варианта ответа.

А) Даты следующего осмотра и гидравлического испытания.

Б) Номер котла по системе, принятой в эксплуатирующей организации.

В) Даты проведенных осмотров и гидравлических испытаний.

Г) Регистрационный номер.

Д) Разрешенное давление.

п. 220 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

117. Какие устройства должны быть предусмотрены проектом котельного помещения, если расстояние от нулевой отметки котельного помещения до верхней площадки котлов превышает 20 м? Выберите правильный вариант ответа.

А) Грузоподъемный кран, грузоподъемность которого должна быть не менее массы барабана или наиболее тяжелого элемента безбарабанного котла.

Б) Грузоподъемный кран для подъема грузов грузоподъемностью не менее 5 тонн и пассажирский лифт, минимальная грузоподъемность которого составляет 800 кг.

В) Подъемные устройства для подъема людей и грузов грузоподъемностью, соответствующей весу перемещаемых грузов и людей (в случае совместного подъема), но не менее 1000 кг.

п. 37 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

118. В каких местах может быть установлена запорная арматура? Выберите правильный вариант ответа.

А) На прямом участке паропровода.

Б) На дренаже отводящего трубопровода предохранительного клапана.

В) Во всех перечисленных местах.

Г) На отводящем трубопроводе предохранительного клапана.

п. 41, 43 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

119. Какие перечисленные системы трубопроводов предусматриваются проектом их размещения для безопасной эксплуатации котлов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Подвода питательной или сетевой воды.

Б) Отбора проб воды и пара.

В) Все перечисленные.

Г) Подвода топлива к горелочным устройствам котла.

Д) Продувки котла и спуска воды при остановке котла.

п. 38 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

120. Что из перечисленного является устройством, в котором в качестве источника тепла используются горючие газы или другие технологические потоки? Выберите правильный вариант ответа.

А) Котел энерготехнологический.

Б) Котел электродный.

В) Котел водогрейный.

Г) Котел-утилизатор.

Д) Котел с электрообогревом.

п. 4 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

121. Какая бригада должна выполнять контроль за металлом непосредственно на оборудовании? Выберите правильный вариант ответа.

А) В составе от одного человека и более.

Б) В составе не менее трех человек.

В) В составе не менее четырех человек.

Г) В составе не менее двух человек.

п. 30 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

122. Применение каких насосов допускается для питания котлов водой? Выберите правильный вариант ответа.

А) Всех перечисленных.

Б) Центробежных, поршневых и плунжерных насосов с паровым приводом.

В) Центробежных, поршневых и плунжерных насосов с электрическим приводом.

Г) Паровых инжекторов (пароструйный инжектор относится к насосу с паровым приводом).

Д) Насосов с ручным приводом.

п. 54 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

123. В каких местах на водогрейных котлах устанавливаются предохранительные устройства? Выберите правильный вариант ответа.

А) На выходных коллекторах или выходном паропроводе.

Б) На верхнем барабане или сухопарнике.

В) Во всех перечисленных местах.

Г) На выходных коллекторах или барабане.

п. 60 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

124. В каких местах на паровых прямоточных котлах, а также на котлах с принудительной циркуляцией могут устанавливаться предохранительные устройства? Выберите 2 варианта ответа.

А) На верхнем барабане.

Б) На сухопарнике.

В) На выходных коллекторах.

Г) На выходном паропроводе.

п. 60 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

125. На каком из перечисленных устройств может быть установлено менее 2 указателей уровня жидкости прямого действия? Выберите правильный вариант ответа.

А) На всех перечисленных.

Б) На прямоточном паровом котле.

В) На жаротрубном паровом котле

Г) На цилиндрическом паровом котле.

п. 67 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

126. Сколько инструкций с режимными картами по ведению воднохимического режима котлов и по эксплуатации установок докотловой обработки воды должны иметь владельцы котлов в каждой котельной? Выберите правильный вариант ответа.

А) Две отдельные инструкции.

Б) Четыре отдельные инструкции.

В) Не регламентируется.

Г) Одну общую инструкцию.

Д) Три отдельные инструкции.

п. 1.3 РД 10-179-98. Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов

127. С каким сроком действия должны составляться режимные карты по ведению водно - химического режима? Выберите правильный вариант ответа.

А) В течение двух лет.

Б) В течение года.

В) В течение пяти лет.

Г) В течение трех лет.

п. 1.4 РД 10-179-98. Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов

128. Кто должен составлять инструкции по ведению ВХР паровых и водогрейных котлов и инструкции по эксплуатации установок докотловой обработки воды? Выберите правильный вариант ответа.

А) Ростехнадзор.

Б) Проектная организация.

В) Техническая комиссия предприятия-владельца котла и оборудования ВПУ.

Г) Специализированная пуско-наладочная организация.

п. 2.1 РД 10-179-98. Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов

129. На какие перечисленные котлы необходимо обращать особое внимание при составлении режимных карт по ВПУ и ВХР? Выберите 2 варианта ответа.

А) На котлы, имевшие за период своей эксплуатации более 200 остановок.

Б) На котлы со сроком их эксплуатации более 10 лет и имеющие заклепочные соединения в барабанах.

В) На котлы, имевшие за период своей эксплуатации более 100 остановок.

Г) На котлы со сроком их эксплуатации более 20 лет и имеющие заклепочные соединения в барабанах.

п. 3.3 РД 10-179-98. Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов

130. Кем устанавливается полный перечень предельно допустимых показателей качества исходной воды, указанный в режимной карте по ВПУ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Пусконаладочной организацией.

Б) Проектной организацией.

В) Ростехнадзором.

Г) Эксплуатирующей организацией.

п. 4.4 РД 10-179-98. Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов

131. Какие сведения должны быть указаны в режимной карте по химическому контролю за ВХР и ВПУ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Все перечисленные.

Б) Погрешности применяемых методов определения с указанием правил округления результатов измерений.

В) Единицы измерения контролируемых показателей работы ВПУ и ВХР.

Г) Периодичность выполнения химических анализов.

п. 6.2 РД 10-179-98. Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов

132. Какие из перечисленных действий проводятся перед началом сварки деталей оборудования, работающего под давлением? Выберите 2 варианта ответа.

А) Проверка состояния стыкуемых кромок и прилегающих к ним поверхностей.

Б) Подгонка кромок ударным способом.

В) Проверка качества сборки соединяемых элементов.

Г) Подгонка кромок местным нагревом.

п. 118-119 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

133. Какой должен быть класс точности средства измерения давления при рабочем давлении не более 2,5 МПа? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не ниже 4.

Б) Не ниже 1,5.

В) Не ниже 1.

Г) Не ниже 2,5.

п. 92 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

134. На каких паровых котлах устанавливаются средства измерений с непрерывной регистрацией величины температуры пара на выходной части змеевиков пароперегревателей? Выберите правильный вариант ответа.

А) На паровых котлах с производительностью пара более 400 т/ч.

Б) На паровых котлах с производительностью пара до 200 т/ч.

В) На паровых котлах с производительностью пара до 150 т/ч.

Г) На паровых котлах с производительностью пара более 300 т/ч.

п. 82 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

135. Где предусматриваются средства измерения величины температуры питательной воды? Выберите правильный вариант ответа.

А) Во всех перечисленных местах.

Б) На выходе воды из экономайзера.

В) На трубопроводах питательной воды паровых котлов без экономайзеров.

Г) На входе воды в экономайзер.

Приложение N 2 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

136. Какие из перечисленных котлов могут быть не оборудованы регистрирующим средством измерения давления? Выберите 2 варианта ответа.

А) Водогрейные котлы с теплопроизводительностью более 3,15 МВт.

Б) Водогрейные котлы с теплопроизводительностью более 5,83 МВт.

В) Паровые котлы с производительностью пара более 5 т/ч.

Г) Паровые котлы с производительностью пара более 10 т/ч.

Приложение N 2 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

137. Какое минимальное значение класса точности средства измерения давления устанавливается при рабочем давлении более 14 МПа? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не ниже 4.

Б) Не ниже 1.

В) Не ниже 1,5.

Г) Не ниже 2,5.

п. 92 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

138. Сколько составляет срок действия сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" при использовании схемы 7с? Выберите правильный вариант ответа.

А) 1 год.

Б) 3 года.

В) 5 лет.

Г) В течение назначенного срока службы или назначенного ресурса.

п. 58 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

139. Какие применяются устройства для обеспечения доступа к площадкам обслуживания оборудования под давлением, предназначенным для периодического проведения работ (плановое техническое обслуживание, ремонт) в местах расположения люков, арматуры и иных устройств, оборудованных автоматическим дистанционным приводом, не требующих постоянного (неоднократного) присутствия персонала? Выберите правильный вариант ответа.

А) Передвижные лестницы.

Б) Переносные площадки.

В) Стационарные лестницы с углом наклона к горизонтали более 50°.

Г) Все перечисленные.

п. 15 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

140. Какие из перечисленных котлов не могут быть установлены внутри производственных помещений? Выберите правильный вариант ответа.

А) Котлы-утилизаторы.

Б) Допускается установка всех перечисленных котлов.

В) Водогрейные электрокотлы при электрической мощности каждого более 5 МВт.

Г) Прямоточные котлы паропроизводительностью каждого не более 4 тонн пара в час (т/ч).

Д) Водогрейные котлы теплопроизводительностью каждого не более 10,5 ГДж/ч (2,5 Гкал/ч), не имеющие барабанов.

п. 19 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

141. Какие из перечисленных защитных устройств не предусматриваются для защиты обслуживающего персонала от соприкосновения с элементами электрокотла, находящимися под напряжением? Выберите правильный вариант ответа.

А) Сплошные перегородки с остекленными проемами.

Б) Несгораемые перегородки (ограждения) - сетчатые с размером ячейки не более 25 x 25 мм.

В) Перегородки (ограждения) высотой не менее 1 м.

Г) Предусматриваются все перечисленные защитные устройства.

п. 22 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

142. Какая минимальная ширина прохода должна быть между электрокотлами и задней стеной котельного помещения? Выберите правильный вариант ответа.

А) 1 м

Б) 2 м

В) 1,5 м

Г) 0,7 м

п. 31 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

143. Какое расстояние должно быть по вертикали от площадки для обслуживания водоуказательных приборов до середины водоуказательного стекла (шкалы)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 1,2 м и не более 3 м.

Б) Не менее 1,5 м и не более 2,5 м.

В) Не менее 0,7 м и не более 2 м.

Г) Не менее 1 м и не более 1,5 м.

п. 36 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

144. В каком случае допускается включение котлов в одну группу по питанию? Выберите правильный вариант ответа.

А) Если разница рабочих давлений в разных котлах не превышает 50 %.

Б) Если разница рабочих давлений в разных котлах не превышает 40 %.

В) Если разница рабочих давлений в разных котлах не превышает 15 %.

Г) Если разница рабочих давлений в разных котлах не превышает 25 %.

п. 53 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

145. В каком случае может применяться водопроводная сеть для питания котлов водой? Выберите правильный вариант ответа.

А) Запрещается применять водопроводную сеть для питания котлов.

Б) Если минимальное давление воды в водопроводной сети перед регулирующим органом питания котла превышает расчетное или разрешенное давление в котле не менее чем на 0,15 МПа.

В) Если минимальное давление воды в водопроводной сети перед регулирующим органом питания котла превышает расчетное или разрешенное давление в котле не менее чем на 0,5 МПа.

Г) Если минимальное давление воды в водопроводной сети перед регулирующим органом питания котла превышает расчетное или разрешенное давление в котле не менее чем на 0,05 МПа.

п. 54 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

146. Сколько взаимозаменяемых циркуляционных сетевых насосов должно быть установлено в котельных с водогрейными котлами паропроизводительностью более 4 т/ч? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее трех.

Б) Не менее четырех.

В) Не менее двух.

Г) Не регламентируется.

п. 55 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

147. В отношении каких котлов, работающих на твердом топливе, должна производиться механизированная подача топлива в котельную и топку котла? Выберите правильный вариант ответа.

А) Для котлов паропроизводительностью 2,5 т/ч и выше.

Б) Для котлов паропроизводительностью до 1,5 т/ч.

В) Для котлов паропроизводительностью от 1,5 т/ч до 3,5 т/ч.

Г) Для любых котлов, работающих на твердом топливе.

п. 3 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

148. В каком количестве должен быть общий выход шлака и золы от всех котлов (независимо от их производительности), чтобы удаление золы и шлака производилось механизировано? Выберите правильный вариант ответа.

А) 100 кг/ч и более.

Б) 150 кг/ч и более.

В) 120 кг/ч и более.

Г) 75 кг/ч и более.

п. 62 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

149. С какой периодичностью проводится проверка знаний требований производственных инструкций и (или) инструкций рабочих специализированной организации, непосредственно осуществляющих работы по монтажу (демонтажу), ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке оборудования под давлением? Выберите правильный вариант ответа.

А) Один раз в 6 месяцев.

Б) Один раз в 12 месяцев.

В) Один раз в 5 лет.

Г) Один раз в месяц.

п. 101 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

150. Каким требованиям должны отвечать работники специализированных организаций, непосредственно выполняющие работы по монтажу (демонтажу), наладке либо ремонту или реконструкции (модернизации) оборудования под давлением? Выберите правильный вариант ответа.

А) Иметь документы о прохождении аттестации (для руководителей и инженерно-технических работников).

Б) Знать основные источники опасностей при проведении выполняемых работ, знать и применять на практике способы защиты от них, а также безопасные методы выполнения работ.

В) Всем перечисленным требованиям.

Г) Знать и уметь применять способы выявления и технологию устранения дефектов в процессе монтажа, ремонта, реконструкции (модернизации).

Д) Иметь документы, подтверждающие прохождение профессионального обучения по соответствующим видам рабочих специальностей, а также документ о допуске к самостоятельной работе (для рабочих), оформленный в порядке, установленном распорядительными документами организации.

п. 108 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

151. Кто выполняет текущий профилактический ремонт и техническое обслуживание оборудования, не требующего применения сварки и термической обработки? Выберите 2 варианта ответа.

А) Работники организации-изготовителя.

Б) Работники экспертной организации.

В) Работники (ремонтный персонал) соответствующих подразделений специализированной организации.

Г) Работники (ремонтный персонал) соответствующих подразделений эксплуатирующей организации.

п. 111 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

152. В каком случае испытания на статический изгиб контрольных стыков трубчатых элементов могут быть заменены испытаниями на сплющивание? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не могут ни в каком случае.

Б) С внутренним диаметром труб менее 200 мм и толщиной стенки менее 15 мм.

В) С внутренним диаметром труб менее 100 мм и толщиной стенки менее 12 мм.

Г) С внутренним диаметром труб менее 150 мм и толщиной стенки менее 14 мм.

п. 174 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

153. Каким следует принимать минимальное значение пробного давления при гидравлическом испытании паровых и водогрейных котлов (за исключением электрокотлов), автономных пароперегревателей и экономайзеров при рабочем давлении не более 0,5 МПа? Выберите правильный вариант ответа.

А) 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа.

Б) Не регламентируется.

В) 1,75 рабочего давления, но не менее 0,1 МПа.

Г) 1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа.

п. 177 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

154. Кем должен осуществляться контроль за соблюдением требований технологической документации на ремонт, ремонтных рабочих чертежей оборудования под давлением? Выберите 2 варианта ответа.

А) Подразделением технического контроля организации, выполняющей работы по ремонту, реконструкции (модернизации) оборудования.

Б) Работниками проектной организации.

В) Представителем территориального органа Ростехнадзора.

Г) Уполномоченным представителем эксплуатирующей организации.

п. 202 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

155. В течение какого времени котел должен быть под наблюдением со стороны обслуживающего персонала после его остановки (за исключением котлов, оснащенных системами автоматики, сигнализации и защит, обеспечивающих автоматическое ведение проектного режима работы, предотвращение аварийных ситуаций)? Выберите правильный вариант ответа.

А) До снижения давления в котле менее 0,07 МПа.

Б) До снижения давления в котле до значения, равного атмосферному давлению.

В) До снижения давления в котле менее 0,05 МПа.

Г) До снижения давления в котле менее 0,01 МПа.

п. 252 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

156. Какое из перечисленных требований допускается в процессе эксплуатации котлов? Выберите 2 варианта ответа.

А) Обозначение допустимых верхнего и нижнего уровней на каждом указателе уровня воды прямого и непрямого действия.

Б) Установка запорных устройств на подводе пара к предохранительным устройствам и на трубопроводах между импульсным и главным клапанами импульсных предохранительных устройств.

В) Отбор среды от патрубка или трубопровода, соединяющих предохранительное устройство с защищаемым элементом.

Г) Соответствие типа и количества указателей уровня установленных на барабане котла указаниям разработчика и организации-изготовителя в технической документации котла.

п. 257-261 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

157. На сколько должна превышать допускаемые пределы уровня воды высота прозрачного элемента указателя уровня воды котла? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее чем на 30 мм с каждой стороны.

Б) Не менее чем на 20 мм с каждой стороны.

В) Не менее чем на 35 мм с каждой стороны.

Г) Не менее чем на 25 мм с каждой стороны.

п. 264 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

158. Манометры с каким классом точности необходимо применять при эксплуатации котлов с рабочим давлением более 14 МПа? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не ниже 4.

Б) Не ниже 1.

В) Не ниже 1,5.

Г) Не ниже 2,5.

п. 270 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

159. При каком нахождении котла в резерве должны быть проверены прохождение команд технологических защит на все исполнительные устройства перед его пуском? Выберите правильный вариант ответа.

А) При любой длительности нахождения в резерве.

Б) Более двух суток.

В) Более трех суток.

Г) Более суток.

п. 275 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

160. С какой периодичностью должна проводиться проверка настройки и регулировка значения срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации котла? Выберите правильный вариант ответа.

А) Периодически после проведения ревизии и ремонта в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов не реже одного раза в 18 месяцев (если иного не установлено организацией-изготовителем в технической документации клапана).

Б) Периодически после проведения ревизии и ремонта в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов не реже одного раза в 12 месяцев (если иного не установлено организацией-изготовителем в технической документации клапана).

В) Периодически после проведения ревизии и ремонта в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов не реже одного раза в 24 месяца (если иного не установлено организацией-изготовителем в технической документации клапана).

Г) Периодически после проведения ревизии и ремонта в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов не реже одного раза в 6 месяцев (если иного не установлено организацией-изготовителем в технической документации клапана).

п. 308 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

161. Через какое время может быть прекращен контроль за температурой газа и воздуха в районе воздухоподогревателя и уходящих газов после остановки котла? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не ранее чем через 24 часа.

Б) Не ранее чем через 12 часов.

В) Не ранее чем через 36 часов.

Г) Не ранее чем через 6 часов.

п. 320 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

162. Кто не входит в состав лиц, которые должны проводить технические освидетельствования оборудования под давлением, подлежащего учёту в территориальных органах Ростехнадзора или других федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных в области промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.

А) Ответственный за осуществление производственного контроля.

Б) Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

В) Работники уполномоченной специализированной организации.

Г) Представители территориального органа Ростехнадзора.

п. 396 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

163. В каком из перечисленных случаев должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование котла? Выберите 2 варианта ответа.

А) Если сменено одновременно более 50 % общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб.

Б) После замены пароперегревателя.

В) Если такое освидетельствование необходимо по решению работников специализированной организации.

Г) Если сменено более 10 % анкерных связей любой стенки.

п.411 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

164. При каком показателе углеродистой стали в результате механических испытаний металла барабана или других элементов, проводимых при техническом освидетельствовании котла, допускается дальнейшая эксплуатация данного элемента? Выберите правильный вариант ответа.

А) При ударной вязкости на образцах с острым надрезом менее 25 Дж/см2.

Б) При отношении условного предела текучести при остаточной деформации 0,2 % к временному сопротивлению более 0,75.

В) При временном сопротивлении ниже 320 МПа (32 кгс/мм2).

Г) При относительном удлинении 20 %.

п. 417 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

165. Как часто должно проводиться периодическое техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла, в случае отсутствия указаний в руководстве (инструкции) по эксплуатации? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в 5 лет.

Б) Не реже одного раза в 8 лет.

В) Не реже одного раза в 10 лет.

Г) Не реже одного раза в 3 года.

п. 419 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

166. Чем должно производиться поддавливание теплоносителя в целях обеспечения избыточного давления, исключающего возможность вскипания теплоносителя в котле и в верхней точке внешней циркуляционной системы? Выберите правильный вариант ответа.

А) Воздухом.

Б) Углекислым газом.

В) Паром.

Г) Инертным газом.

п. 475 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

167. При каком содержании сухих веществ в черном щелоке перед форсунками допускается эксплуатация содорегенерационных котлов на щелоках? Выберите правильный вариант ответа.

А) Более 40 %.

Б) Более 45 %.

В) Более 55 %.

Г) Более 35 %.

п. 791 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

168. В каких из перечисленных случаях защитные устройства должны отключать электродные котлы напряжением выше 1 кВ с заземлённым и изолированным от земли корпусом? Выберите правильный вариант ответа.

А) Во всех перечисленных случаях.

Б) При перегрузке по току выше номинального.

В) При достижении минимально допустимого расхода воды (при уменьшении или прекращении расхода воды через котел).

Г) При многофазных коротких замыканиях в линии, питающей котел, на его вводах и внутри него.

п. 504 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

169. С какой периодичностью должны пересматриваться инструкции по ведению воднохимического режима паровых и водогрейных котлов и инструкции по эксплуатации установок докотловой обработки воды? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в шесть месяцев.

Б) Не реже одного раза в год.

В) Не реже одного раза в пять лет.

Г) Не реже одного раза в три года.

п. 2.4 РД 10-179-98. Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов

170. Кем проводятся испытания оборудования, предусмотренные проектной документацией? Выберите правильный вариант ответа.

А) Изготовителем.

Б) Поставщиком.

В) Предприятием-владельцем.

Г) Проектировщиком.

п. 13 РД 10-179-98. Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов

171. Что из перечисленного является основным документом для идентификации оборудования, работающего под избыточным давлением? Выберите правильный вариант ответа.

А) Декларация соответствия оборудования требованиям промышленной безопасности.

Б) Обоснование безопасности оборудования.

В) Паспорт оборудования.

Г) Сертификат соответствия оборудования требованиям ТР ТС 032/2013.

п. 13 РД 10-179-98. Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов

172. Какому из перечисленных определений соответствует термин "температура рабочей среды" согласно Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"? Выберите правильный вариант ответа.

А) Температура, равная 20°С, используемая при расчете на прочность стандартных сосудов (узлов, деталей, арматуры).

Б) Температура, при которой определяются физико-механические характеристики, допускаемое напряжение материала и проводится расчет на прочность элементов оборудования.

В) Минимальная (максимальная) температура среды при нормальном протекании технологического процесса.

Г) Максимальная (минимальная) температура стенки сосуда, при которой допускается эксплуатация оборудования.

п. 4 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

173. Каким документом подтверждается соответствие требованиям ТР ТС 032/2013 оборудования и элементов оборудований, отнесенных к 1-й категории опасности, изготовление или окончательное изготовление которых с применением неразъемных соединений осуществляется по месту эксплуатации? Выберите правильный вариант ответа.

А) Разрешением на применение сосуда.

Б) Заключением экспертизы промышленной безопасности.

В) Сертификатом.

Г) Декларацией соответствия.

п. 42 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

174. Сколько составляет срок действия декларации о соответствии серийно выпускаемого оборудования требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" со дня ее регистрации в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более 4 лет.

Б) Не более 5 лет.

В) Не более 1 года.

Г) Не более 3 лет.

п. 51 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

175. Какую перечисленную информацию не содержит маркировка, наносимая на оборудование, работающее под давлением? Выберите правильный вариант ответа.

А) Сведения о подтверждении соответствия требованиям ТР ТС 032/2013.

Б) Наименование и (или) обозначение оборудования.

В) Вся приведенная информация включается в маркировку, наносимую на оборудование.

Г) Параметры и характеристики, влияющие на безопасность.

Д) Наименование материала, из которого изготовлено оборудование.

п. 29 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

176. Каким путем не осуществляется оценка (подтверждение) соответствия оборудования, работающего под давлением, на которое распространяется действие ТР ТС 032/2013? Выберите правильный вариант ответа.

А) Сертификации.

Б) Государственного контроля (надзора).

В) Декларирования соответствия.

Г) Экспертизы промышленной безопасности.

п. 38 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

177. При каком условии запрещается объединять сбросы от предохранительных клапанов сосудов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Если, по крайней мере, один из сосудов работает под давлением среды, отнесенной к группе 1.

Б) Если сбросы содержат вещества, способные при смешивании образовывать взрывоопасные смеси или нестабильные соединения.

В) Если сбросы направляются в открытые системы для дальнейшей утилизации или в системы организованного сжигания.

п. 49 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

178. Чем снабжаются указатели уровня жидкости оборудования, давление которого более 4,5 МПа? Выберите правильный вариант ответа.

А) Двумя последовательно расположенными комплектами запорных арматур для отключения указателей уровня жидкости.

Б) Дополнительными звуковыми, световыми и другими сигнализаторами и блокировками по предельным уровням жидкости.

В) Двумя дублирующими указателями уровня жидкости непрямого действия.

Г) Двумя дополнительными сниженными дистанционными указателями уровня жидкости.

п. 73 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

179. Какая перечисленная информация должна быть включена в паспорт трубопровода? Выберите правильный вариант ответа.

А) Расчетное количество пусков.

Б) Наименование и адреса эксплуатирующей организации, а также изготовителя трубопровода.

В) Наименование и группа рабочей среды.

Г) Вся перечисленная информация.

Д) Расчетный срок службы.

п. 19 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

180. Какие перечисленные устройства применяются в качестве предохранительных устройств на оборудовании, работающим под избыточным давлением? Выберите правильный вариант ответа.

А) Предохранительные устройства с разрушающимися мембранами (мембранные предохранительные устройства).

Б) Рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия.

В) Импульсные предохранительные устройства, состоящие из импульсного клапана и главного предохранительного клапана.

Г) Пружинные предохранительные клапаны прямого действия.

Д) Все перечисленные.

п. 47 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

181. Какая маркировка наносится на оборудование, соответствие которого не подтверждено требованиям технического регламента «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»? Выберите правильный вариант ответа.

А) HE EAC.

Б) Оборудование не подлежит маркировке.

В) Неликвид.

Г) Брак.

Д) Ex.

ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

182. На какой высоте должно быть установлено средство измерения давления, чтобы было установлено дублирующее средство измерения давления? Выберите правильный вариант ответа.

А) Более 3 м.

Б) Более 2,5 м.

В) Более 5 м.

Г) Более 2 м.

п. 93 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

183. Кто определяет тип арматуры, ее количество и место установки согласно требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"? Выберите правильный вариант ответа.

А) Монтажная организация.

Б) Эксплуатирующая организация.

В) Разработчик проекта оборудования.

Г) Специализированная экспертная организация.

п. 95 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

184. При каком условии допускаются отклонения от проектной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации опасных производственных объектов, на которых используется (применяется) оборудование под давлением? Выберите правильный вариант ответа.

А) В технически обоснованных случаях отклонение от проектной документации согласуется с территориальным органом Ростехнадзора.

Б) Отклонения от проектной документации не допускаются.

В) Отклонения от проектной документации оформляются в виде специальных технических условий, подлежащих утверждению в установленном порядке.

Г) В технически обоснованных случаях отклонение от проектной документации согласуется с ее разработчиком или со специализированной экспертной организацией.

п. 3 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

185. Какие из перечисленных видов контроля качества сварных соединений и материалов должны предшествовать контролю другими методами? Выберите 2 варианта ответа.

А) Визуальный и измерительный контроль.

Б) Проникающими веществами.

В) Вихретоковый контроль.

Г) Стилоскопирование (или другой спектральный метод).

Д) Магнитопорошковый контроль.

п. 149 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

186. Поверхность сварного шва и прилегающих к нему участков основного металла какой шириной должны быть зачищены от шлака и других загрязнений перед визуальным контролем? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 10 мм в обе стороны от шва.

Б) Не менее 20 мм в обе стороны от шва.

В) Не менее 40 мм в обе стороны от шва.

Г) Не менее 30 мм в обе стороны от шва.

п. 156 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

187. Какая документация устанавливает необходимость, объем и порядок механических испытаний сварных соединений литых и кованых элементов, труб с литыми деталями, элементов из сталей различных классов, а также других единичных сварных соединений? Выберите правильный вариант ответа.

А) Распорядительная документация эксплуатирующей организации.

Б) Проектная и технологическая документация.

В) Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением.

Г) Производственные инструкции.

п. 167 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

188. Какая документация устанавливает необходимость, объем и порядок механических испытаний сварных соединений литых и кованых элементов, труб с литыми деталями, элементов из сталей различных классов, а также других единичных сварных соединений ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Распорядительная документация эксплуатирующей организации.

Б) Проектная и технологическая документация.

В) Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением.

Г) Производственные инструкции.

п. 167 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

189. Какое количество раз допускается проводить исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Один раз.

Б) Не более двух раз.

В) Не более четырех раз.

Г) Не более трех раз.

п. 194 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

190. Кто определяет численность инженерно-технических работников достаточную для обеспечения безопасной эксплуатации опасного производственного объекта? Выберите правильный вариант ответа.

А) Ростехнадзор.

Б) Эксплуатирующая организация.

В) Научно-исследовательская организация.

Г) Проектная организация.

п. 231 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

191. Какие перечисленные сведения не указываются в инструкциях, устанавливающих действия работников, занятых эксплуатацией оборудования под давлением, в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Места отключения вводов электропитания.

Б) Места расположения аптечек первой помощи.

В) Перечень лиц, имеющих право на оповещение работников ОПО и специализированных служб, привлекаемых к осуществлению действий по локализации аварий.

Г) Способы и методы ликвидации аварий.

п. 387 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

192. Кто вносит сведения о результатах и причинах проведения технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля в паспорт оборудования? Выберите 2 варианта ответа.

А) Технический руководитель эксплуатирующей организации.

Б) Специалист эксплуатирующей организации, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

В) Инспектор Ростехнадзора.

Г) Уполномоченный представитель организации, их проводившей.

п. 464 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

193. Кем утверждается график, определяющий объем и периодичность плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования под давлением и его элементов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Техническим руководителем эксплуатирующей организации.

Б) Руководителем эксплуатирующей организации.

В) Технической комиссией эксплуатирующей организации.

Г) Руководителем ремонтной бригады.

п. 247 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

194. Какие требования предъявляются к установлению срока следующего периодического технического освидетельствования котла и трубопровода? Выберите правильный вариант ответа.

А) Срок следующего периодического технического освидетельствования устанавливается только экспертной организацией, если этот срок не установлен изготовителем в руководстве (инструкции) по эксплуатации.

Б) Срок следующего периодического технического освидетельствования устанавливается Ростехнадзором, если этот срок не установлен изготовителем в руководстве (инструкции) по эксплуатации.

В) Срок следующего периодического технического освидетельствования котла может превышать, но не более чем на 2 года, срок его службы, установленный изготовителем или заключением экспертизы промышленной безопасности, оформленным по результатам технического диагностирования при продлении срока службы трубопровода.

Г) Срок следующего периодического технического освидетельствования не должен превышать срока службы, установленного изготовителем или заключением экспертизы промышленной безопасности, оформленным по результатам технического диагностирования при продлении срока службы трубопровода.

п. 400 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

195. Какие из перечисленных сведений о результатах экспертизы промышленной безопасности записываются в паспорт оборудования? Выберите 2 варианта ответа. (Скорее всего в вопросе пропущена частица НЕ т.е. «не записывается»)

А) Дата проведения повторной экспертизы промышленной безопасности.

Б) Наименование организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности.

В) Регистрационный номер по реестру заключений экспертизы промышленной безопасности.

Г) Дата подписания заключения экспертизы промышленной безопасности.

Д) ФИО экспертов, проводивших экспертизу промышленной безопасности.

п. 472 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

196. В каком случае из перечисленных проводится пробным давлением гидравлическое испытание в целях проверки плотности и прочности оборудования под давлением, а также всех сварных и других соединений? Выберите правильный вариант ответа.

А) Во всех перечисленных случаях.

Б) После окончательной сборки (изготовления, доизготовления) при монтаже оборудования, транспортируемого на место его установки отдельными деталями, элементами или блоками.

В) При проведении технических освидетельствований и технического диагностирования оборудования в случаях, установленных Правилами промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением.

Г) После реконструкции (модернизации), ремонта оборудования с применением сварки элементов, работающих под давлением.

п. 175 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

197. Куда должна направить организация, эксплуатирующая оборудование под давлением, копии документов, содержащих основание и подтверждение факта передачи оборудования другой эксплуатирующей организации? Выберите правильный вариант ответа.

А) Другой эксплуатирующей организации.

Б) Заводу-изготовителю.

В) Всем перечисленным.

Г) В территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности.

Д) В органы местного самоуправления.

п. 226 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

198. Какая из перечисленных процедур не должна предусматриваться при проверке знаний и допуске работника к самостоятельной работе? Выберите правильный вариант ответа.

А) Проверка знаний инструкций.

Б) Проведение вводного инструктажа.

В) Предусматриваются все перечисленные процедуры.

Г) Проведение первичного инструктажа на рабочем месте.

Д) Допуск к самостоятельной работе с выдачей удостоверения.

п. 238 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

199. Какое из перечисленных требований при исправлении дефектов сварных соединений указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) Максимальные размеры и форма подлежащих заварке выборок устанавливаются технологической документацией.

Б) Удаление дефектов следует проводить только способом термической резки (строжки) с обеспечением плавных переходов в местах выборок.

В) Полнота удаления дефектов должна быть проконтролирована капиллярной или магнитопорошковой дефектоскопией.

Г) Полнота удаления дефектов должна быть проконтролирована рентгенографией.

п. 192 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

200. Кто должен осуществлять контроль за соблюдением требований ремонтных рабочих чертежей и технологической документации на ремонт? Выберите 2 варианта ответа.

А) Ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением.

Б) Уполномоченный представитель Ростехнадзора.

В) Уполномоченный представитель эксплуатирующей организации.

Г) Подразделение технического контроля организации, выполняющей работы по ремонту, реконструкции (модернизации) оборудования.

п. 202 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

201. Когда проводятся предусмотренные руководством (инструкцией) по эксплуатации пусконаладочные работы на оборудовании, работающем под давлением? Выберите правильный вариант ответа.

А) После оформления удостоверения о качестве монтажа и проведения первичного технического освидетельствования.

Б) После составления акта о вводе оборудования в эксплуатацию.

В) После осмотра экспертной организацией.

Г) После окончания монтажных работ с оформлением удостоверения о качестве монтажа.

п. 204 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

202. В каком случае регулирующая арматура не устанавливается на питательной линии котлов? Выберите правильный вариант ответа.

А) На питательной линии всех котлов обязательна установка регулирующей арматуры.

Б) Если котлы с паропроизводительностью не более 2,5 тонн в час, у которых проектом котла предусмотрено автоматическое регулирование уровня воды включением и выключением насоса.

В) Если котлы с паропроизводительностью более 4 тонн в час, у которых проектом котла предусмотрено автоматическое регулирование уровня воды подачей и напором питательного насоса.

Г) Если котлы с рабочим давлением менее 0,8 МПа.

п. 3 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

203. Какое допускается смещение сроков эксплуатационного контроля металла оборудования или групп элементов оборудования в большую сторону? Выберите правильный вариант ответа.

А) На 20% от соответствующего назначенного ресурса, указанного в технической документации.

Б) Смещение сроков контроля оборудования или групп элементов оборудования не допускается.

В) На 10% от соответствующего назначенного ресурса, указанного в технической документации.

Г) На 15% от соответствующего назначенного ресурса, указанного в технической документации.

Д) На 5% от соответствующего назначенного ресурса, указанного в технической документации.

п. 12 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

204. Каким способом проводится измерение твердости металла по Роквеллу? Выберите правильный вариант ответа.

А) Расстояние между краями двух соседних отпечатков должно быть не менее двух диаметров отпечатков, а расстояние от края отпечатка до края образца - не менее 1,5 диаметра отпечатка.

Б) Расстояние от центра отпечатка до края соседнего отпечатка или до края образца должно быть не менее 2,5 длины диагонали отпечатка.

В) Расстояние между краями двух соседних отпечатков должно быть не менее трех диаметров отпечатков, а расстояние от края отпечатка до края образца - не менее 2,5 диаметра отпечатка.

Г) Расстояние между центрами двух соседних отпечатков или от центра отпечатка до края образца должно быть не менее 3,0 мм.

п. 103 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

205. Какая допускается выпуклость (усиление) сварных швов при толщине стенки труб более 20 мм по результатам визуально-измерительного контроля? Выберите правильный вариант ответа.

А) В пределах 0,3 - 3,0 мм.

Б) В пределах 0,5 - 4,5 мм.

В) В пределах 0,7 - 5,0 мм.

Г) В пределах 0,5 - 4,0 мм.

п. 156 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

206. Что из перечисленного является измеряемыми характеристиками несплошности при проведении ультразвукового контроля? Выберите правильный вариант ответа.

А) Координаты.

Б) Условные размеры.

В) Эквивалентная площадь.

Г) Условное расстояние между несплошностями.

Д) Все перечисленное является измеряемыми характеристиками несплошности при проведении ультразвукового контроля.

п. 46 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

207. Какую характеристику должны иметь магнитометры и ферритометры? Выберите правильный вариант ответа.

А) Должны иметь относительную погрешность измерения не более ± 5 % и оснащаться автономным питанием напряжением не выше 12 В.

Б) Должны иметь относительную погрешность измерения не более ± 3 % и оснащаться автономным питанием напряжением не выше 6 В.

В) Должны иметь относительную погрешность измерения не более ± 7 % и оснащаться автономным питанием напряжением не выше 24 В.

Г) Должны иметь относительную погрешность измерения не более ± 10 % и оснащаться автономным питанием напряжением не выше 36 В.

п. 65 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

208. Какое из перечисленных требований при измерении твердости металла указано неверно? Выберите 2 варианта ответа.

А) При измерении твердости с помощью прибора статического вдавливания толщина стенки испытуемого элемента должна быть не менее 6-кратной глубины отпечатка при использовании сферического или конусного индентора и трехкратной величины диагонали отпечатка при использовании четырехгранной пирамиды.

Б) При использовании прибора динамического вдавливания толщина стенки должна составлять не менее значения, указанного в паспорте на конкретный переносной твердомер.

В) Расстояние между центрами двух соседних отпечатков при использовании приборов механического действия должно быть не менее 6d, а расстояние от центра отпечатка до края изделия - не менее 4d, где d - диаметр или диагональ отпечатка.

Г) Вибрация объекта контроля должна отсутствовать.

Д) Контроль твердости следует проводить при температуре металла, не выходящей за пределы от 0 °C до +50 °C.

п. 70 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

209. Какой должна быть максимальная глубина выемки в месте отбора локальных проб для элементов с толщиной стенки более 30 мм при металлографическом исследовании? Выберите правильный вариант ответа.

А) До 5 мм, но не более 10% от толщины стенки элемента.

Б) До 2,5 мм, но не более 20% от толщины стенки элемента.

В) До 7 мм, но не более 5% от толщины стенки элемента.

Г) До 3 мм, но не более 15% от толщины стенки элемента.

п. 74 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

210. Для определения содержания в металле каких перечисленных элементов следует применять оптико-эмиссионную аппаратуру? Выберите правильный вариант ответа.

А) Углерода.

Б) Фосфора.

В) Серы.

Г) Кремния.

Д) Всех перечисленных элементов.

п. 79 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

211. При каком увеличении микроскопа проводят оценку стадии процесса сфероидизации перлита углеродистых и низколегированных сталей, обусловленного эксплуатацией? Выберите правильный вариант ответа.

А) При 1500-кратном увеличении.

Б) При 500-кратном увеличении.

В) При 300-кратном увеличении.

Г) При 1000-кратном увеличении.

п. 95 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

212. По результатам каких испытаний определяются механические свойства материалов, проводятся при комнатной, повышенной и пониженной температурах? Выберите 2 варианта ответа.

А) Статических испытаний на растяжение и испытаний на ударный изгиб образцов сварных соединений.

Б) Статических испытаний на растяжение образцов труб.

В) Испытаний на ударный изгиб стандартных образцов металла.

Г) Статических испытаний на растяжение стандартных образцов металла.

п. 99 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

213. Для каких элементов котла должен устанавливаться назначенный ресурс? Выберите правильный вариант ответа.

А) Для коллекторов пароперегревателей с температурой эксплуатации 350 °C.

Б) Для всех перечисленных.

В) Для крепежных деталей М42 и более с температурой эксплуатации 350 °C.

Г) Для барабанов.

п. 130 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

214. Какие отклонения допускаются по результатам визуального контроля металла труб (в котле и на вырезке)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Отдулины и макротрещины.

Б) Равномерное увеличение наружного диаметра относительно номинального для труб из легированных марок сталей более чем на 1,5 %.

В) Равномерное увеличение наружного диаметра относительно номинального для труб из углеродистых сталей более 3,5 %.

Г) Выход труб из ранжира на величину диаметра трубы и более.

п. 148 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

215. Кто принимает решение о смещении сроков эксплуатационного контроля металла для групп элементов оборудования, не отработавших назначенный ресурс, или элементов, для которых назначенный ресурс не устанавливается? Выберите правильный вариант ответа.

А) Руководитель проектной организации.

Б) Руководитель эксплуатирующей организации.

В) Инспектор территориального органа Ростехнадзора.

Г) Комиссия эксплуатирующей организации.

п. 12 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

216. Какое из перечисленных лиц является ответственным за организацию и выполнение эксплуатационного контроля металла в объемах и в сроки, указанные в Правилах осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций? Выберите правильный вариант ответа.

А) Технический руководитель эксплуатирующей организации.

Б) Руководитель специализированной научно-исследовательской организации.

В) Ответственный за производственный контроль.

Г) Руководитель эксплуатирующей организации.

п. 16 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

217. Кем проводится техническое диагностирование в объеме ЭПБ, на основании результатов которого устанавливаются возможность и срок дальнейшей безопасной эксплуатации оборудования ТЭС после выработки им своего назначенного ресурса (срока службы)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Эксплуатирующей организацией.

Б) Проектной организацией.

В) Экспертной организацией, обладающей лицензией на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.

Г) Территориальным органом Ростехнадзора.

п. 17 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

218. Кто осуществляет организацию работ по подготовке оборудования к эксплуатационному контролю металла и обеспечению его проведения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Технический руководитель эксплуатирующей организации.

Б) Начальник участка.

В) Ответственный за производственный контроль.

Г) Руководитель эксплуатирующей организации.

п. 26 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

219. Какие из перечисленных видов контроля относятся к неразрушающему контролю металла и сварных соединений? Выберите правильный вариант ответа.

А) Все перечисленные.

Б) Магнитный контроль тепловой неравномерности и магнитная ферритометрия, металлографический контроль.

В) Визуально-измерительный, ультразвуковой, радиографический.

Г) Вихретоковый, измерение твердости, стилоскопирование.

Д) Магнитопорошковый, капиллярный или как разновидность капиллярного - цветной.

п. 33 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

220. Какой метод неразрушающего контроля проводится до проведения контроля металла и сварных соединений (наплавок) другими методами неразрушающего контроля, а также после устранения дефектов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Визуально-измерительный контроль.

Б) Радиографический контроль.

В) Ультразвуковой контроль.

Г) Металлографический контроль.

п. 36 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

221. Какие из перечисленных основных элементов и деталей оборудования не подлежат контролю при проведении ультразвуковой дефектоскопии? Выберите правильный вариант ответа.

А) Кольцевые угловые сварные соединения с полным проплавлением с толщиной стенки от 4,5 мм.

Б) Основной металл и резьбовая поверхность деталей крепежа (шпильки, болты) диаметром М10 и более.

В) Наплавки на участках ремонта сварных соединений или на основном металле элементов.

Г) Стыковые кольцевые и продольные сварные соединения обечаек и днищ барабанов.

Д) Все перечисленное подлежит контролю при проведении ультразвуковой дефектоскопии.

п. 42 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

222. Какая балльная система используется для оценки качества сварных соединений при ультразвуковом контроле? Выберите правильный вариант ответа.

А) Четырехбалльная система.

Б) Трехбалльная система.

В) Пятибалльная система.

Г) Двухбалльная система.

п. 47 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

223. Из каких металлов должны быть изготовлены детали теплосилового оборудования ТЭС для проведения капиллярного контроля? Выберите правильный вариант ответа.

А) Из любых конструкционных металлов.

Б) Только из сплавов на основе стали.

В) Только из легированной стали.

Г) Только из углеродистой стали.

п. 55 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

224. Какие требования установлены к шероховатости поверхности при капиллярном контроле? Выберите правильный вариант ответа.

А) Должна быть не хуже Rz 40 мкм.

Б) Должна быть не хуже Rz 160 мкм.

В) Должна быть не хуже Rz 20 мкм.

Г) Должна быть не хуже Rz 80 мкм.

п. 56 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

225. Какой класс чувствительности принимается при капиллярном контроле (цветном или люминесцентном) теплосилового оборудования ТЭС в качестве оптимального? Выберите правильный вариант ответа.

А) III класс, соответствующий предельной ширине выявляемой несплошности от 10,0 до 100,0 мкм.

Б) Технологический класс.

В) IV класс, соответствующий предельной ширине выявляемой несплошности от 100,0 до 500,0 мкм.

Г) II класс, соответствующий предельной ширине выявляемой несплошности от 1,0 до 10,0 мкм.

Д) I класс, соответствующий предельной ширине выявляемой несплошности до 1,0 мкм.

п. 57 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

226. Какой глубиной трещины (несплошности) позволяет выявлять вихретоковый контроль? Выберите правильный вариант ответа.

А) Глубиной от 0,4 мм и длиной от 2,0 мм при раскрытии более 2,0 мкм.

Б) Глубиной от 0,3 мм и длиной от 1,0 мм при раскрытии более 1,0 мкм.

В) Глубиной от 0,2 мм и длиной от 3,0 мм при раскрытии более 1,0 мкм.

Г) Глубиной от 0,1 мм и длиной от 1,0 мм при раскрытии более 2,0 мкм.

п. 60 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

227. Кем принимается решение о применении магнитного контроля тепловой неравномерности и магнитной ферритометрии? Выберите правильный вариант ответа.

А) Экспертной организацией.

Б) Технической комиссией эксплуатирующей организации.

В) Руководителем эксплуатирующей организации.

Г) Техническим руководителем эксплуатирующей организации или ее обособленного подразделения (ТЭС).

п. 63 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

228. На каком удалении от зоны контроля допускается вести электродуговую сварку во время магнитного контроля тепловой неравномерности и магнитной ферритометрии? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее чем на 10 м.

Б) Не менее чем на 15 м.

В) Не менее чем на 25 м.

Г) Не менее чем на 20 м.

п. 64 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

229. Сколько должна составлять длина контрольного участка для проведения магнитной ферритометрии? Выберите правильный вариант ответа.

А) ≈ 300 мм

Б) ≈ 100 мм

В) ≈ 200 мм

Г) ≈ 400 мм

п. 66 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

230. Какое качество поверхности по шероховатости необходимо обеспечивать для контроля твердости металла? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не хуже Ra 3,2.

Б) Не хуже Ra 12,5.

В) Не хуже Ra 6,3.

Г) Не хуже Ra 1,6.

п. 69 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

231. Сколько измерений должно быть проведено на каждой контрольной площадке при измерении твердости металла? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее двух измерений.

Б) Не менее трех измерений.

В) Одно измерение.

Г) Не менее четырех измерений.

п. 9 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

232. Какими перечисленными методами должно выполняться металлографическое исследование металла в рамках неразрушающего контроля? Выберите правильный вариант ответа.

А) Снятием реплик (оттисков) с подготовленных на поверхности деталей металлографических шлифов и последующим анализом микроструктуры на репликах в металлографической лаборатории.

Б) Отбором локальных выборок металла (сколов, спилов, срезов), не нарушающих целостность и работоспособность элемента, с последующим приготовлением шлифа и анализом микроструктуры в металлографической лаборатории.

В) Приготовлением металлографических шлифов непосредственно на поверхности контролируемых элементов оборудования с последующим просмотром, фотографированием и анализом микроструктуры с помощью переносных мобильных металлографических микроскопов.

Г) Всеми перечисленными методами.

п. 72 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

233. Какой допускается максимальный диаметр вырезки пробы металла (пробки) из барабана? Выберите правильный вариант ответа.

А) 200 мм

Б) 150 мм

В) 50 мм

Г) 100 мм

п. 82 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

234. Какие увеличения допускаются для проведения исследования макроструктуры металла и сварных соединений? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более чем в 50 раз.

Б) Не более чем в 60 раз.

В) Не более чем в 40 раз.

Г) Не более чем в 30 раз.

п. 88 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

235. Чем проводится предварительная и конечная обработка образца для получения чистой травленой поверхности при исследовании микроповрежденности структуры? Выберите правильный вариант ответа.

А) Водой.

Б) Слабым раствором азотной кислоты.

В) Чистым этиловым спиртом.

Г) Чистящим средством.

п. 96 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

236. Сколько измерений должно быть проведено для получения представительной характеристики твердости металла (в том числе для конкретной зоны образца)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее трех измерений.

Б) Не менее пяти измерений.

В) Не менее четырех измерений.

Г) Не менее двух измерений.

п. 103 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

237. При каком условии устанавливается ресурс надежной эксплуатации труб поверхностей нагрева котла, работающих при 450 °C и выше, при проведении планового обследования? Выберите правильный вариант ответа.

А) После наработки 70 тысяч часов.

Б) После наработки 50 тысяч часов.

В) После наработки 30 тысяч часов.

Г) После наработки 100 тысяч часов.

п. 117 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

238. Кто должен привлекаться для контроля металла с целью продления ресурса (срока службы) при достижении оборудованием или группой элементов оборудования назначенного ресурса (срока службы)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Проектная организация.

Б) Не регламентируется.

В) Инспектор Росаккредитации.

Г) Специализированная экспертная организация, имеющая лицензию на право экспертизы промышленной безопасности оборудования.

п. 129 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

239. Какое из перечисленных требований при магнитопорошковом контроле (дефектоскопии) указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) Магнитопорошковый контроль может применяться на различных элементах теплосилового оборудования ТЭС, изготовленных из ферромагнитных материалов с относительной магнитной проницаемостью не менее 20.

Б) Методом МПК (МПД) могут быть выявлены подповерхностные несплошности на глубине до 7 - 8 мм.

В) Для контроля теплосилового оборудования ТЭС принят условный уровень чувствительности "Б" с предельными размерами выявляемых несплошностей: ширина составляет 10,0 мкм, минимальная протяженность - 0,5 мм.

Г) Определение размеров несплошности и оценка ее допустимости производятся по результатам визуально-измерительного контроля с применением оптических средств и измерительного инструмента.

п. 50-53 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

240. В каком из перечисленных случае применяются магнитный контроль тепловой неравномерности и магнитная ферритометрия? Выберите правильный вариант ответа.

А) На плавниковых трубах.

Б) На трубах, заглушенных, испытавших после ремонта менее трех температурных циклов типа "пуск-останов" котла.

В) На оребренных (ошипованных) трубах.

Г) На трубах, новых, испытавших после монтажа менее трех температурных циклов типа "пуск-останов" котла.

Д) На трубах из углеродистой стали.

п. 63-64 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

241. Какой из перечисленных видов исследований не проводится для труб из аустенитных сталей? Выберите правильный вариант ответа.

А) Жаропрочные испытания.

Б) Механические испытания.

В) Карбидный анализ.

Г) Металлографический анализ.

п. 83 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

242. Что из перечисленного может являться участком исследования микроповрежденности сварных соединений? Выберите правильный вариант ответа.

А) Основной металл.

Б) Все перечисленное.

В) Металл шва.

Г) Зона термического влияния.

п. 97 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

243. Какие из перечисленных материалов для дефектоскопии должны иметь сертификаты качества? Выберите правильный вариант ответа.

А) Радиографические пленки.

Б) Порошки.

В) Пенетранты.

Г) Все перечисленные.

п. 23 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

244. Перед проведением какого контроля должна быть зачищена поверхность элементов до чистого металла в зоне контроля? Выберите правильный вариант ответа.

А) Перед проведением всех перечисленных видов контроля.

Б) Неразрушающего контроля.

В) Магнитной ферритометрии.

Г) Магнитного контроля тепловой неравномерности.

п. 32 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

245. Для достижения какой цели проводится исследование микроструктуры металла? Выберите правильный вариант ответа.

А) Для определения размеров зерна и рекристаллизации.

Б) Для изучения формы и природы отдельных кристаллитов.

В) Для достижения всего перечисленного.

Г) Для выявления неметаллических включений.

п. 91 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

246. Какое увеличение следует использовать для оценки микроповреждённости жаропрочных хромистых сталей феррито-мартенситного (мартенситного) класса при металлографическом исследовании? Выберите правильный вариант ответа.

А) 1000-кратное увеличение.

Б) 1500-кратное увеличение.

В) 500-кратное увеличение.

Г) 100-кратное увеличение.

п. 76 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

247. Какой допускается прогиб коллектора котла? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более 40 мм на 1 м длины и 200 мм по всей длине между опорами.

Б) Не более 10 мм на 1 м длины и 50 мм по всей длине между опорами.

В) Не более 30 мм на 1 м длины и 150 мм по всей длине между опорами.

Г) Не более 20 мм на 1 м длины и 100 мм по всей длине между опорами.

п. 149 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

248. Какое должно быть минимальное время до разрушения образца, принимаемое в расчёт при обработке результатов испытаний на длительную прочность? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 400 часов.

Б) Не менее 200 часов.

В) Не менее 300 часов.

Г) Не менее 500 часов.

п. 107 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

249. Какое должно быть количество испытываемых образцов на одно состояние металла (одна серия испытаний) при проведении испытаний на жаропрочность? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее шести.

Б) Не менее десяти.

В) Не менее четырех.

Г) Не менее восьми.

п. 106 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

250. Кто определяет порядок эксплуатационного контроля и продления срока службы (ресурса) элементов оборудования, изготовленных из новых отечественных сталей или сталей иностранного производства, которые не указываются в Правилах осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций? Выберите правильный вариант ответа.

А) Монтажная организация.

Б) Эксплуатирующая организация.

В) Территориальный орган Ростехнадзора.

Г) Проектная организация.

п. 20 ФНП Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

251. Какое должно быть минимальное расчетное давление в чугунных экономайзерах, согласно Нормам расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее расчетного давления в котле, увеличенного на 5 %.

Б) Не менее расчетного давления в котле, увеличенного на 25 %.

В) Не менее расчетного давления в котле, увеличенного на 15 %.

Г) Равное расчетному давлению в котле.

п. 1.3.5 РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды

252. В каком случае допускается не учитывать кратковременное повышение давления при полном открытии предохранительных клапанов в расчете, согласно Нормам расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды? Выберите правильный вариант ответа.

А) Если при максимальной производительности котла оно не превышает 20 % рабочего давления.

Б) Если при максимальной производительности котла оно не превышает 15 % рабочего давления.

В) Если при максимальной производительности котла оно не превышает 10 % рабочего давления.

Г) Если при максимальной производительности котла оно не превышает 25 % рабочего давления.

п. 1.3.6 РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды

253. При каком повышении средней температуры стенки от тепловосприятия извне детали считаются надежно изолированными, согласно Нормам расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более 15 °С.

Б) Не более 5 °С.

В) Не более 10 °С.

Г) Не более 8 °С.

п. 1.4.2 РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды

254. Кто должен определять необходимость превышения расчетного давления над рабочим, а также размеры этого превышения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Техническая комиссия эксплуатирующей организации.

Б) Конструкторская организация.

В) Специализированная научно-исследовательская организация.

Г) Ростехнадзор.

п. 1.3.1 РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды

255. Как часто должен подтверждаться уровень расчетных характеристик используемых металлов и полуфабрикатов периодическим контролем качества продукции? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в 5 лет.

Б) Не реже одного раза в год.

В) Не реже одного раза в 3 года.

Г) Не реже одного раза в 7 лет.

п. 2.1 РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды

256. Кто должен подтверждать прочность деталей, методы расчета которых не приводятся в Нормах расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды? Выберите правильный вариант ответа.

А) Ростехнадзор.

Б) Изготовитель.

В) Техническая комиссия эксплуатирующей организации.

Г) Специализированная научно-исследовательская организация.

п. 1.2.3 РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды

257. Кто должен производить выбор порядка расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды? Выберите правильный вариант ответа.

А) Ростехнадзор.

Б) Организация, выполняющая расчет.

В) Не регламентируется.

Г) Специализированная научно-исследовательская организация.

п. 1.2.4 РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды

258. Что из перечисленного не отображается в Нормах расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды? Выберите правильный вариант ответа.

А) Значения номинальных допускаемых напряжений.

Б) Методика поверочного расчета.

В) Отображается все перечисленное.

Г) Основные расчетные формулы.

п. 1.2.4 РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды

259. При каком условии принимаются в расчет гидростатическое давление и потери гидравлического сопротивления элементов, заполненных водой? Выберите правильный вариант ответа.

А) Если их сумма равна или более 2 % расчетного давления.

Б) При любом условии.

В) Если их сумма равна или более 1 % расчетного давления.

Г) Если их сумма равна или более 3 % расчетного давления.

п. 1.3.2 РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды

260. Какая величина расчетного давления установлена во всех случаях, согласно Нормам расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 0,5 МПа.

Б) Не менее 0,2 МПа.

В) Не менее 0,3 МПа.

Г) Не менее 0,7 МПа.

п. 1.3.8 РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды

261. При каком условии допускается принимать расчетную температуру стенки необогреваемых деталей котлов и трубопроводов ниже 250 °C при выполнении расчета на прочность? Выберите правильный вариант ответа.

А) По согласованию со специализированными научно-исследовательскими организациями.

Б) По согласованию с Ростехнадзором.

В) Не допускается ни при каком условии.

Г) По согласованию с проектной организацией.

п. 1.4.6 РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды

262. Какая принимается расчетная температура стенки деталей котлов и трубопроводов в пределах котла? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 150 °C.

Б) Не менее 250 °C.

В) Не менее 350 °C.

Г) Не менее 200 °C.

п. 1.4.6 РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды

© Материал из Справочной системы «Промбезопасность»
https://1prombez.ru
Дата копирования: 25.09.2026